## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年1月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4.33 | 0.24 | 9.48 | 9.13 | 0.186 | 0.036 | 11 | 1.5 | 7.62 | 7.58 | 7 | 3 | 10.1 | 9.7 | —— | 41 | —— | 4572 | —— | 90 | —— | 2689 | —— | 10
2日 | 13.5 | 9 | 5 | 2 | 2.35 | 0.102 | 11.6 | 9.45 | 0.264 | 0.052 | 11 | 3.5 | 7.65 | 7.58 | 9 | 3 | 10.5 | 9.7 | —— | 51 | —— | 5256 | —— | 97 | —— | 3236 | 87.2 | 53
3日 | 7.5 | 1.5 | 4 | 1 | 0.702 | 0.06 | 9.91 | 8.21 | 0.343 | 0.042 | 6 | 1.5 | 7.57 | 7.9 | 15 | 3 | 6.6 | 10.5 | —— | 50 | —— | 5118 | —— | 98 | —— | 3231 | 88.5 | 52
4日 | 19.6 | 7.5 | 5 | 2 | 1.93 | 0.174 | 8.92 | 8.47 | 0.274 | 0.049 | 19 | 3 | 7.19 | 7.15 | 11 | 4 | 9.2 | 9.9 | —— | 53 | —— | 5391 | —— | 98 | —— | 3438 | —— | 10
5日 | 25.6 | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 0.3 | 10.2 | 9.28 | 0.543 | 0.059 | 26 | 5.5 | 7.71 | 7.46 | 22 | 5 | 9.8 | 10 | —— | 43 | —— | 4024 | —— | 107 | —— | 2153 | —— | 10
6日 | 28.6 | 9 | 11 | 3 | 1.55 | 0.24 | 9.61 | 9.44 | 0.636 | 0.1 | 26 | 5 | 7.54 | 7.46 | 35 | 7 | 9.7 | 9.6 | —— | 40 | —— | 5031 | —— | 80 | —— | 3196 | 88.1 | 10
7日 | 16.6 | 6 | 5 | 2 | 1.88 | 0.216 | 10.2 | 9.97 | 0.388 | 0.076 | 9 | 1 | 7.53 | 7.68 | 14 | 5 | 7.3 | 7.6 | —— | 43 | —— | 4710 | —— | 91 | —— | 2901 | 88.8 | 10
8日 | 15 | 7.5 | 4 | 3 | 2.12 | 0.036 | 8.6 | 8.44 | 0.319 | 0.05 | 13 | 2.5 | 7.2 | 7.08 | 9 | 2 | 8.7 | 9.6 | —— | 41 | —— | 4680 | —— | 88 | —— | 2928 | 86.2 | 10
9日 | 10.5 | 4.5 | 6 | 2 | 2.81 | 0.042 | 9.74 | 8.85 | 0.346 | 0.087 | 3 | 2.5 | 7.23 | 7.28 | 13 | 7 | 9.6 | 9.5 | —— | 43 | —— | 4614 | —— | 93 | —— | 2884 | 88.4 | 75
10日 | 31.6 | 9 | 18 | 2 | 2.88 | 0.024 | 9.59 | 8.04 | 0.297 | 0.085 | 8 | 1.5 | 7.42 | 7.2 | 10 | 7 | 8.1 | 9 | —— | 40 | —— | 4715 | —— | 85 | —— | 2922 | 88.5 | 10
11日 | 39.1 | 7.5 | 10 | 2 | 3.85 | 0.126 | 13.9 | 13.7 | 0.412 | 0.056 | 12 | 0.5 | 7.43 | 7.32 | 13 | 5 | 9.5 | 9.3 | —— | 38 | —— | 4366 | —— | 87 | —— | 2745 | —— | 10
12日 | 21.1 | 15.1 | 12 | 6 | 2.63 | 0.096 | 9.84 | 9.33 | 0.497 | 0.034 | 17 | 1.5 | 7.31 | 7.46 | 21 | 4 | 10.1 | 10.5 | —— | 39 | —— | 3798 | —— | 103 | —— | 2177 | —— | 885
13日 | 63.2 | 13.5 | 10 | 4 | 6.22 | 0.012 | 16.5 | 11.5 | 0.908 | 0.099 | 84 | 5.5 | 7.71 | 7.62 | 36 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | —— | 39 | —— | 4375 | —— | 89 | —— | 2817 | 88 | 75
14日 | 10.5 | 6 | 3 | 1 | 3.62 | 0.126 | 11.4 | 9.28 | 0.259 | 0.102 | 11 | 1.5 | 7.63 | 7.51 | 7 | 5 | 7.8 | 8.5 | —— | 41 | —— | 4890 | —— | 84 | —— | 3140 | 87.5 | 10
15日 | 30.1 | 12.1 | 10 | 4 | 3.02 | 0.042 | 10 | 8.55 | 0.414 | 0.1 | 12 | 6.5 | 7.61 | 7.29 | 9 | 3 | 8.1 | 8.4 | —— | 40 | —— | 4382 | —— | 91 | —— | 2698 | 86.5 | 10
16日 | 30.1 | 10.5 | 3 | 1 | 2.12 | 0.114 | 9.71 | 8.23 | 0.337 | 0.082 | 10 | 1.5 | 7.41 | 7.37 | 6 | 5 | 6.8 | 7.7 | —— | 41 | —— | 3901 | —— | 105 | —— | 2175 | 86.7 | 10
17日 | 28.6 | 13.5 | 6 | 2 | 1.89 | 0.084 | 10.2 | 8.23 | 0.304 | 0.071 | 8 | 4 | 7.57 | 7.6 | 6 | 5 | 8.6 | 9.4 | —— | 39 | —— | 4364 | —— | 89 | —— | 2663 | 86.9 | 10
18日 | 857.8 | 31.6 | 78 | 5 | 9.24 | 0.084 | 53 | 11.5 | 2.07 | 0.418 | 1225 | 8 | 7.23 | 7.38 | 89 | 13 | 9.7 | 9.2 | —— | 37 | —— | 4114 | —— | 90 | —— | 2571 | —— | 10
19日 | 180.6 | 6 | 39 | 1 | 2.83 | 0.3 | 10 | 9.69 | 0.595 | 0.135 | 29 | 6 | 7.56 | 7.41 | 45 | 8 | 7.4 | 8.4 | —— | 44 | —— | 4403 | —— | 100 | —— | 2462 | 86.8 | 10
20日 | 15.1 | 12.1 | 4 | 2 | 2.02 | 0.048 | 10.4 | 8.83 | 0.47 | 0.106 | 10 | 2.5 | 7.42 | 7.17 | 9 | 8 | 8.1 | 9.4 | —— | 48 | —— | 5188 | —— | 93 | —— | 3130 | 89.2 | 42
21日 | 28.6 | 15.1 | 9 | 4 | 0.684 | 0.204 | 12.6 | 8.16 | 0.662 | 0.133 | 11 | 5 | 7.46 | 7.33 | 17 | 8 | 9.6 | 9.6 | —— | 50 | —— | 4868 | —— | 103 | —— | 2752 | 87.9 | 10
22日 | 13.5 | 7.5 | 3 | 1 | 0.984 | 0.078 | 11.3 | 8.75 | 0.489 | 0.134 | 12 | 3 | 7.22 | 7.1 | 13 | 8 | 8.9 | 8.9 | —— | 45 | —— | 4689 | —— | 96 | —— | 2703 | 88.4 | 10
23日 | 19.6 | 9 | 4 | 2 | 0.912 | 0.564 | 10.3 | 9.39 | 0.468 | 0.148 | 16 | 4.5 | 7.39 | 7.17 | 12 | 11 | 9.5 | 10.6 | —— | 42 | —— | 4817 | —— | 87 | —— | 2917 | 89.4 | 10
24日 | 10.5 | 6 | 4 | 3 | 0.708 | 0.12 | 8.36 | 8 | 0.4455 | 0.083 | 14 | 3 | 7.45 | 7.28 | 10 | 7 | 9.9 | 10.8 | —— | 45 | —— | 4513 | —— | 100 | —— | 2550 | —— | 42
25日 | 31.6 | 10.5 | 7 | 3 | 0.78 | 0.468 | 9.2 | 7.39 | 0.572 | 0.087 | 18 | 3 | 7.74 | 7.5 | 13 | 4 | 9.6 | 9.8 | —— | 41 | —— | 4354 | —— | 94 | —— | 2452 | —— | 10
26日 | 18.1 | 6 | 5 | 2 | 1.11 | 0.024 | 10.6 | 7.52 | 0.446 | 0.1 | 18 | 4 | 7.5 | 7.42 | 13 | 5 | 9.1 | 9.7 | —— | 55 | —— | 5222 | —— | 105 | —— | 3028 | 88.5 | 782
27日 | 16.1 | 10.5 | 5 | 2 | 2.78 | 0.042 | 9.26 | 7.97 | 0.316 | 0.075 | 7 | 3 | 7.54 | 7.35 | 8 | 4 | 8.5 | 8.6 | —— | 45 | —— | 4706 | —— | 96 | —— | 2855 | 89.6 | 10
28日 | 16.6 | 9 | 6 | 3 | 1.33 | 0.072 | 10.7 | 8.92 | 0.276 | 0.149 | 10 | 1.5 | 7.78 | 7.89 | 11 | 9 | 8.2 | 8.5 | —— | 40 | —— | 4375 | —— | 91 | —— | 2618 | 88.8 | 10
29日 | 25.6 | 9 | 8 | 3 | 3.1 | 0.078 | 10.9 | 9.59 | 0.356 | 0.098 | 10 | 6.5 | 7.68 | 7.44 | 10 | 8 | 7.4 | 7.5 | —— | 39 | —— | 4514 | —— | 86 | —— | 2713 | 88.7 | 10
30日 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 0.072 | 9.59 | 9.35 | 0.303 | 0.121 | 19 | 5.5 | 7.51 | 7.36 | 9 | 7 | 6.1 | 7.4 | —— | 38 | —— | 4538 | —— | 84 | —— | 2769 | 88.6 | 10
31日 | 13.5 | 7.5 | 3 | 2 | 0.348 | 0.042 | 9.5 | 8.87 | 0.223 | 0.137 | 12 | 8.5 | 7.2 | 7.34 | 10 | 8 | 8.1 | 9.1 | —— | 38 | —— | 4513 | —— | 84 | —— | 2734 | 88.4 | 64
最高值 | 857.8 | 31.6 | 78 | 6 | 9.24 | 0.564 | 53 | 13.7 | 2.07 | 0.418 | 1225 | 8.5 | 7.78 | 7.9 | 89 | 13 | 10.5 | 10.8 | —— | 55 | —— | 5391 | —— | 107 | —— | 3438 | 89.6 | 885
最低值 | 7.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.348 | 0.012 | 8.36 | 7.39 | 0.186 | 0.034 | 3 | 0.5 | 7.19 | 7.08 | 6 | 2 | 6.1 | 7.4 | —— | 37 | —— | 3798 | —— | 80 | —— | 2153 | 86.2 | 10
平均值 | 53.529 | 9.5 | 9.8387 | 2.4839 | 2.3493 | 0.13645 | 11.7777 | 9.0977 | 0.46511 | 0.10013 | 54.7419 | 3.629 | 7.4842 | 7.409 | 16.5161 | 6.1516 | 8.7194 | 9.2355 | —— | 42.871 | —— | 4612.9355 | —— | 93.0323 | —— | 2597 | 88.0696 | 73.871
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年1月21日至2020年2月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图