## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年2月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 10.5 | 3 | 3 | 1 | 0.222 | 0.072 | 8.85 | 8.64 | 0.343 | 0.149 | 11 | 8 | 7.37 | 7.28 | 10 | 8 | 8.7 | 9.6 | —— | 43 | —— | 4511 | —— | 95 | —— | 2764 | 86.5 | 10
2日 | 18.1 | 4.5 | 5 | 1 | 0.978 | 0.054 | 7.82 | 7.47 | 0.233 | 0.113 | 7 | 3.5 | 7.47 | 7.26 | 8 | 6 | 10.3 | 10.1 | —— | 43 | —— | 4482 | —— | 96 | —— | 2577 | 87 | 10
3日 | 31.6 | 9 | 7 | 2 | 5.18 | 0.138 | 10.5 | 9.23 | 1.21 | 0.1 | 15 | 2.5 | 7.68 | 7.57 | 31 | 6 | 8.9 | 8.8 | —— | 59 | —— | 5706 | —— | 103 | —— | 3383 | 88.8 | 10
4日 | 25.6 | 4.5 | 11 | 1 | 3.54 | 0.216 | 9.57 | 9.47 | 1.32 | 0.096 | 11 | 3 | 7.25 | 7.17 | 24 | 4 | 10.8 | 10.7 | —— | 38 | —— | 4403 | —— | 86 | —— | 2947 | 86.8 | 10
5日 | 63.2 | 9 | 17 | 1 | 2.62 | 0.06 | 7.62 | 7.45 | 1.02 | 0.147 | 15 | 3.5 | 7.56 | 7.58 | 17 | 6 | 11.3 | 10.4 | —— | 39 | —— | 4315 | —— | 90 | —— | 2622 | 89.1 | 10
6日 | 22.6 | 12 | 10 | 3 | 3.44 | 0.06 | 8.16 | 6.74 | 1.39 | 0.091 | 8 | 1.5 | 7.25 | 7.42 | 25 | 5 | 11 | 11.4 | —— | 35 | —— | 4309 | —— | 81 | —— | 2617 | 88 | 20
7日 | 15.1 | 7.5 | 4 | 3 | 3.02 | 0.108 | 7.22 | 7.02 | 0.946 | 0.112 | 12 | 3 | 7.69 | 7.61 | 13 | 5 | 13.3 | 13.1 | —— | 35 | —— | 3616 | —— | 97 | —— | 1978 | 88.3 | 10
8日 | 21.1 | 1.5 | 5 | 1 | 0.828 | 0.09 | 7.24 | 6.96 | 1.01 | 0.082 | 15 | 1.5 | 7.49 | 7.31 | 20 | 3 | 10.6 | 10.6 | —— | 39 | —— | 4294 | —— | 91 | —— | 2590 | 87.5 | 10
9日 | 13.5 | 4.5 | 4 | 1 | 0.678 | 0.12 | 6.46 | 6.4 | 0.858 | 0.121 | 12 | 2.5 | 7.5 | 7.51 | 14 | 5 | 9.9 | 10.2 | —— | 37 | —— | 4305 | —— | 86 | —— | 2620 | 87.7 | 53
10日 | 66.2 | 12 | 25 | 3 | 6.02 | 0.15 | 12.3 | 6.72 | 2.25 | 0.129 | 32 | 4 | 7.68 | 7.51 | 60 | 2 | 11.5 | 11.4 | —— | 38 | —— | 3879 | —— | 98 | —— | 2177 | 86.7 | 10
11日 | 39.1 | 10.5 | 21 | 3 | 5.39 | 0.12 | 11.2 | 7.95 | 2.02 | 0.134 | 29 | 4.5 | 7.6 | 7.66 | 49 | 5 | 10.5 | 10.8 | —— | 38 | —— | 3553 | —— | 107 | —— | 1901 | 87.7 | 10
12日 | 12 | 4.5 | 4 | 2 | 0.876 | 0.084 | 8.59 | 7.07 | 1.39 | 0.143 | 10 | 4.5 | 7.67 | 7.6 | 12 | 4 | 11.4 | 11.8 | —— | 35 | —— | 3822 | —— | 92 | —— | 2192 | 88.4 | 254
13日 | 15.1 | 10.5 | 8 | 2 | 0.234 | 0.012 | 6.79 | 5.51 | 1.13 | 0.135 | 9 | 2 | 7.57 | 7.57 | 7 | 3 | 11.7 | 12.2 | —— | 36 | —— | 3562 | —— | 101 | —— | 1935 | 88.3 | 479
14日 | 25.6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0.198 | 7.6 | 6.46 | 1.05 | 0.139 | 14 | 3 | 7.55 | 7.45 | 23 | 4 | 12.8 | 13.2 | —— | 38 | —— | 3614 | —— | 105 | —— | 1988 | 87.1 | 10
15日 | 39.1 | 4.5 | 16 | 1 | 6.29 | 0.126 | 14 | 6.94 | 2.01 | 0.184 | 55 | 2.5 | 7.74 | 7.79 | 44 | 3 | 8.7 | 9.9 | —— | 39 | —— | 4158 | —— | 94 | —— | 2537 | 86.7 | 10
16日 | 475.6 | 9 | 120 | 2 | 11.1 | 0.15 | 14.3 | 8.16 | 3.58 | 0.15 | 16 | 4 | 7.37 | 7.39 | 92 | 7 | 11.5 | 11.5 | —— | 35 | —— | 4118 | —— | 85 | —— | 2514 | 86.7 | 885
17日 | 33 | 4.5 | 9 | 1 | 5.18 | 0.132 | 10.4 | 5.47 | 2.77 | 0.137 | 30 | 4 | 7.63 | 7.55 | 45 | 6 | 8.1 | 11.6 | —— | 38 | —— | 4471 | —— | 85 | —— | 2825 | 87.6 | 831
18日 | 43.6 | 3 | 12 | 1 | 2.72 | 0.162 | 10.2 | 6.35 | 2.2 | 0.148 | 14 | 2 | 7.57 | 7.48 | 26 | 2 | 6.5 | 7.8 | —— | 39 | —— | 4577 | —— | 85 | —— | 3036 | 87 | 10
19日 | 19.5 | 4.5 | 6 | 1 | 0.834 | 0.06 | 6.81 | 6.72 | 1.29 | 0.155 | 4 | 1.5 | 7.38 | 7.18 | 13 | 2 | 6.4 | 8.2 | —— | 37 | —— | 3959 | —— | 93 | —— | 2510 | 87.8 | 10
20日 | 36.1 | 13.5 | 11 | 4 | 1.52 | 0.042 | 6.89 | 5.92 | 1.11 | 0.151 | 14 | 1.5 | 7.34 | 7.2 | 16 | 2 | 10.1 | 10.3 | —— | 36 | —— | 4218 | —— | 85 | —— | 2712 | 86.5 | 10
21日 | 6 | 4.5 | 3 | 1 | 0.792 | 0.12 | 6.72 | 6.18 | 0.555 | 0.158 | 13 | 1.5 | 7.43 | 7.29 | 6 | 3 | 8.6 | 9.5 | —— | 33 | —— | 4042 | —— | 82 | —— | 2508 | 88.6 | 10
22日 | 49.7 | 22.6 | 18 | 6 | 2.16 | 0.054 | 7.15 | 6.79 | 1.02 | 0.17 | 7 | 2 | 7.33 | 7.22 | 21 | 3 | 10.4 | 10.7 | —— | 33 | —— | 4269 | —— | 77 | —— | 2681 | 87.1 | 10
23日 | 73.7 | 3 | 26 | 1 | 11.6 | 0.126 | 15.3 | 8.19 | 2.86 | 0.186 | 30 | 2.5 | 7.47 | 7.6 | 103 | 3 | 11.3 | 11.3 | —— | 33 | —— | 3821 | —— | 86 | —— | 2328 | 89.6 | 10
24日 | 64.7 | 15.1 | 27 | 4 | 10.8 | 0.386 | 14.9 | 12.3 | 3.45 | 0.27 | 20 | 1.5 | 7.38 | 7.23 | 101 | 5 | 11.6 | 11.7 | —— | 38 | —— | 4095 | —— | 93 | —— | 2573 | 87.2 | 254
25日 | 90 | 6 | 34 | 2 | 1.41 | 0.042 | 8.49 | 7 | 0.84 | 0.23 | 13 | 1.5 | 7.4 | 7.22 | 16 | 7 | 13.2 | 13.7 | —— | 38 | —— | 4303 | —— | 88 | —— | 2644 | 87.8 | 945
26日 | 31.6 | 10.5 | 19 | 5 | 5.34 | 0.114 | 9.46 | 7.04 | 2.02 | 0.224 | 13 | 2 | 7.28 | 7.18 | 45 | 2 | 13.6 | 13.7 | —— | 36 | —— | 4343 | —— | 83 | —— | 2745 | 87.1 | 10
27日 | 22.6 | 3 | 14 | 1 | 2.84 | 0.054 | 7.3 | 6.27 | 2.11 | 0.458 | 48 | 1.5 | 7.68 | 7.4 | 23 | 3 | 14.3 | 14.5 | —— | 35 | —— | 3630 | —— | 96 | —— | 2087 | 87.7 | 10
28日 | 58.7 | 10.5 | 22 | 4 | 2.03 | 0.27 | 7.9 | 6.4 | 1.5 | 0.226 | 14 | 0.5 | 7.43 | 7.59 | 29 | 3 | 13 | 12.9 | —— | 35 | —— | 3772 | —— | 93 | —— | 2180 | 87.5 | 10
29日 | 121.9 | 6 | 92 | 1 | 13.2 | 0.06 | 18.6 | 7.56 | 4.3 | 0.306 | 46 | 1 | 7.67 | 7.81 | 117 | 4 | 13.9 | 13.8 | —— | 38 | —— | 4195 | —— | 91 | —— | 2621 | - | 10
最高值 | 475.6 | 22.6 | 120 | 6 | 13.2 | 0.386 | 18.6 | 12.3 | 4.3 | 0.458 | 55 | 8 | 7.74 | 7.81 | 117 | 8 | 14.3 | 14.5 | —— | 59 | —— | 5706 | —— | 107 | —— | 3383 | 89.6 | 945
最低值 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 0.222 | 0.012 | 6.46 | 5.47 | 0.233 | 0.082 | 4 | 0.5 | 7.25 | 7.17 | 6 | 2 | 6.4 | 7.8 | —— | 33 | —— | 3553 | —— | 77 | —— | 1901 | 86.5 | 10
平均值 | 53.2793 | 7.6621 | 19.4138 | 2.1379 | 3.8911 | 0.11655 | 9.5979 | 7.2545 | 1.6478 | 0.16703 | 18.5172 | 2.6379 | 7.4976 | 7.4355 | 34.8276 | 4.1724 | 10.8241 | 11.2207 | —— | 37.7931 | —— | 4149.7241 | —— | 91.1724 | —— | 2597 | 87.6 | 135.5517
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年1月21日至2020年2月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图