## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年5月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 7.5 | 1.5 | 5 | 1 | 4.91 | 0.036 | 10.7 | 10.1 | 0.427 | 0.045 | 11 | 2 | 7.36 | 7.7 | 7 | 2 | 21.6 | 22 | — | 33 | — | 4549 | — | 73 | — | 2934 | — | 10
2日 | 25.5 | 3 | 12 | 1 | 2.91 | 0.078 | 11.2 | 11.1 | 0.547 | 0.03 | 10 | 3 | 7.66 | 7.77 | 10 | 2 | 22.3 | 22.7 | — | 31 | — | 4339 | — | 71 | — | 2797 | — | 10
3日 | 18.6 | 1.5 | 12 | 1 | 1.93 | 0.078 | 9.93 | 9.61 | 0.487 | 0.031 | 14 | 2.5 | 7.87 | 7.59 | 11 | 3 | 20.1 | 20 | — | 33 | — | 4127 | — | 80 | — | 2550 | — | 10
4日 | 21.1 | 12 | 11 | 4 | 8.81 | 0.15 | 16 | 9.57 | 0.554 | 0.039 | 14 | 2.5 | 7.74 | 7.79 | 7 | 2 | 22.9 | 23.2 | — | 32 | — | 4251 | — | 75 | — | 2771 | 83.8 | 75
5日 | 18 | 6 | 10 | 2 | 11.8 | 0.054 | 20.6 | 11.5 | 0.479 | 0.026 | 16 | 4 | 7.4 | 7.62 | 8 | 3 | 23.9 | 24.2 | — | 36 | — | 3912 | — | 92 | — | 2268 | 83.3 | 10
6日 | 39.1 | 16.5 | 25 | 3 | 23 | 0.054 | 34.1 | 12.9 | 0.561 | 0.046 | 18 | 1 | 7.39 | 7.34 | 40 | 5 | 22.5 | 23.2 | — | 36 | — | 4572 | — | 79 | — | 2985 | — | 10
7日 | 24.1 | 4.5 | 9 | 1 | 22.3 | 0.498 | 25.9 | 13.8 | 0.506 | 0.054 | 23 | 3.5 | 7.38 | 7.16 | 22 | 5 | 22.6 | 22.8 | — | 35 | — | 4479 | — | 78 | — | 2934 | — | 885
8日 | 18.1 | 4.5 | 9 | 2 | 8.04 | 0.174 | 16.9 | 12.1 | 0.496 | 0.032 | 13 | 2 | 7.28 | 7.11 | 15 | 3 | 21.3 | 21.6 | — | 40 | — | 4834 | — | 83 | — | 3215 | — | 945
9日 | 15 | 10.5 | 8 | 3 | 5.39 | 0.018 | 12.7 | 11.6 | 0.454 | 0.061 | 18 | 1 | 7.27 | 7.07 | 17 | 5 | 19.6 | 20.1 | — | 44 | — | 4841 | — | 91 | — | 3065 | — | 10
10日 | 37.6 | 12 | 20 | 3 | 4.1 | 0.138 | 11.4 | 10.8 | 0.53 | 0.029 | 17 | 3.5 | 7.64 | 7.13 | 12 | 3 | 20.8 | 20.2 | — | 40 | — | 4377 | — | 91 | — | 2837 | — | 10
11日 | 28.6 | 10.5 | 10 | 3 | 4.38 | 0.054 | 11.3 | 10.8 | 0.536 | 0.025 | 11 | 1 | 7.87 | 7.16 | 8 | 3 | 20.6 | 21.1 | — | 41 | — | 4674 | — | 88 | — | 3026 | — | 10
12日 | 27.1 | 18.1 | 9 | 4 | 20.7 | 0.12 | 25.9 | 11.4 | 0.444 | 0.081 | 9 | 2 | 7.27 | 7.08 | 9 | 5 | 18.8 | 17.6 | — | 34 | — | 4344 | — | 78 | — | 2789 | — | 10
13日 | 15.1 | 1.5 | 8 | 1 | 30.1 | 0.21 | 36.9 | 12.9 | 0.515 | 0.064 | 10 | 3 | 7.51 | 7.11 | 9.4 | 4 | 19.5 | 19.6 | — | 33 | — | 4271 | — | 77 | — | 2591 | — | 10
14日 | 40.6 | 15.1 | 26 | 4 | 6.61 | 0.114 | 16 | 13 | 0.74 | 0.019 | 11 | 2 | 7.67 | 7.25 | 17 | 3 | 21.3 | 21.3 | — | 41 | — | 4742 | — | 86 | — | 3212 | — | 10
15日 | 24.1 | 10.5 | 14 | 3 | 11.4 | 0.024 | 19.2 | 11.1 | 0.677 | 0.046 | 16 | 5.5 | 7.6 | 7.62 | 10 | 3 | 21.2 | 21.4 | — | 41 | — | 4486 | — | 91 | — | 3030 | — | 10
16日 | 15.1 | 6 |  |  | 5.6 | 0.054 | 11 | 9.78 | 0.527 | 0.044 | 7 | 1.5 | 7.9 | 7.1 | 11 | 4 | 22.9 | 23.3 | — | 36 | — | 4433 | — | 81 | — | 2820 | — | 10
17日 | 15.1 | 4.5 |  |  | 5.4 | 0.036 | 9.76 | 9.4 | 0.649 | 0.022 | 10 | 2.5 | 7.58 | 7.16 | 11 | 3 | 22.6 | 23.2 | — | 39 | — | 4545 | — | 86 | — | 2899 | — | 10
18日 | 18.1 | 4.5 |  |  | 35.2 | 0.15 | 40.6 | 12.3 | 0.596 | 0.044 | 7 | 2.5 | 7.85 | 7.49 | 10 | 2 | 23 | 23.4 | — | 35 | — | 4751 | — | 74 | — | 3165 | — | 10
19日 | 10.5 | 1.5 |  |  | 3.45 | 0.018 | 14 | 13.8 | 0.498 | 0.04 | 16 | 3 | 7.56 | 6.93 | 12 | 3 | 23.5 | 24.3 | — | 35 | — | 4967 | — | 70 | — | 3355 | — | 945
20日 | 15.1 | 3 |  |  | 2.69 | 0.006 | 10.5 | 9.69 | 0.542 | 0.03 | 17 | 3 | 7.77 | 7.23 | 11 | 2 | 23.4 | 23.6 | — | 36 | — | 4584 | — | 79 | — | 3032 | — | 10
21日 | 24.1 | 4.5 | 9 | 1 | 1.84 | 0.042 | 7.65 | 7.09 | 0.522 | 0.037 | 13 | 2.5 | 7.85 | 7.65 | 6 | 3 | 23 | 23.2 | — | 38 | — | 4471 | — | 85 | — | 2896 | — | 10
22日 | 12 | 1.5 | 4 | 1 | 4.23 | 0.054 | 11 | 6.68 | 0.635 | 0.045 | 12 | 3 | 7.63 | 7.62 | 10 | 4 | 23 | 23.1 | — | 39 | — | 4711 | — | 83 | — | 3200 | — | 10
23日 | 46.7 | 15.1 | 29 | 2 | 4.09 | 0.108 | 10.2 | 7.71 | 1.33 | 0.046 | 20 | 3 | 7.37 | 7.41 | 58 | 4 | 22.4 | 22.9 | — | 39 | — | 4253 | — | 92 | — | 2984 | 80.5 | 10
24日 | 75.3 | 7.5 | 25 | 2 | 10.5 | 0.18 | 15.3 | 9.26 | 2.35 | 0.074 | 63 | 3 | 7.56 | 7.33 | 67 | 6 | 23.3 | 22.9 | — | 35 | — | 4182 | — | 84 | — | 2763 | 84.5 | 10
25日 | 46.7 | 9 | 17 | 1 | 9.23 | 0.144 | 13.9 | 10.7 | 1.17 | 0.041 | 27 | 1 | 7.18 | 7.06 | 34 | 4 | 20.2 | 20.4 | — | 34 | — | 4009 | — | 85 | — | 2740 | 86.3 | 10
26日 | 19.6 | 3 | 7 | 1 | 2.12 | 0.024 | 9.75 | 9.24 | 0.512 | 0.073 | 20 | 4 | 7.32 | 7.19 | 17 | 6 | 20.4 | 20.6 | — | 30 | — | 3906 | — | 77 | — | 2607 | 81.9 | 10
27日 | 27.1 | 1.5 | 18 | 1 | 3.28 | 0.174 | 8.52 | 8.12 | 0.403 | 0.052 | 16 | 1 | 7.26 | 7.11 | 12 | 3 | 19.6 | 19.8 | — | 36 | — | 3798 | — | 95 | — | 2441 | 86.3 | 10
28日 | 10.5 | 4.5 | 6 | 2 | 7 | 0.168 | 13.5 | 9.68 | 0.458 | 0.06 | 19 | 4.5 | 7.55 | 7.46 | 11 | 2 | 20.9 | 21.3 | — | 29 | — | 3866 | — | 75 | — | 2586 | 86.5 | 10
29日 | 55.7 | 19.6 | 15 | 6 | 14..4 | 1.32 | 20.6 | 12.6 | 1.59 | 0.014 | 27 | 1 | 7.35 | 7.21 | 34 | 4 | 21.2 | 21.4 | — | 28 | — | 3806 | — | 74 | — | 2545 | 84.3 | 945
30日 | 19.7 | 3 | 10 | 1 | 3.51 | 0.042 | 9.76 | 9.51 | 0.853 | 0.02 | 10 | 3.5 | 7.26 | 7.05 | 27 | 3 | 22.3 | 22.6 |  | 29 |  | 3897 |  | 74 |  | 2638 | 86.2 | 31
31日 | 21.1 | 4.5 | 11 | 2 | 2.39 | 0.07 | 8.28 | 8.08 | 0.796 | 0.017 | 18 | 3.5 | 7.12 | 7.23 | 15 | 4 | 24.2 | 24.5 | — | 36 | — | 3554 | — | 101 | — | 2458 | — | 10
最高值 | 75.3 | 19.6 | 29 | 6 | 35.2 | 1.32 | 40.6 | 13.8 | 2.35 | 0.081 | 63 | 5.5 | 7.9 | 7.79 | 67 | 6 | 24.2 | 24.5 | — | 44 | — | 4967 | — | 101 | — | 3355 | 86.5 | 945
最低值 | 7.5 | 1.5 | 4 | 1 | 1.84 | 0.006 | 7.65 | 6.68 | 0.403 | 0.014 | 7 | 1 | 7.12 | 6.93 | 6 | 2 | 18.8 | 17.6 | — | 28 | — | 3554 | — | 70 | — | 2268 | 80.5 | 10
平均值 | 25.5645 | 7.1258 | 13.0385 | 2.1538 | 8.897 | 0.14161 | 15.9048 | 10.5135 | 0.68981 | 0.041516 | 16.5484 | 2.6129 | 7.5168 | 7.3139 | 17.6903 | 3.4839 | 21.771 | 21.9839 | — | 35.6129 | — | 4339.7097 | — | 82.1935 | — | 2843 | 84.36 | 131.4839
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年4月21日至2020年5月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图