## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年6月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 18.1 | 6 | 12 | 2 | 2.84 | 0.12 | 9.38 | 9.07 | 0.878 | 0.023 | 11 | 1 | 7.33 | 7.21 | 12 | 3 | 22.5 | 23.1 | — | 26 | — | 3710 | — | 70 | — | 2599 | 86.6 | 10
2日 | 27.1 | 4.5 | 9 | 2 | 4.31 | 0.054 | 12 | 8.89 | 0.81 | 0.061 | 12 | 3 | 7.16 | 7.01 | 16 | 3 | 21.2 | 21.2 | — | 25 | — | 3358 | — | 74 | — | 2309 | — | 10
3日 | 12 | 4.5 | 7 | 2 | 1.73 | 0.042 | 11.4 | 9.86 | 0.76 | 0.033 | 11 | 1 | 7.08 | 6.99 | 17 | 4 | 21.7 | 21.9 | — | 26 | — | 3118 | — | 83 | — | 2016 | — | 10
4日 | 24.1 | 10.5 | 8 | 1 | 2.29 | 0.006 | 12.6 | 10.4 | 0.635 | 0.025 | 7 | 1.5 | 7.35 | 7.27 | 15 | 3 | 23 | 22.6 | — | 28 | — | 3509 | — | 80 | — | 2424 | 85.4 | 10
5日 | 13.5 | 3 | 7 | 1 | 1.34 | 0.012 | 9.51 | 9.16 | 0.691 | 0.022 | 10 | 3 | 7.14 | 7.02 | 12 | 3 | 23.1 | 23.7 | — | 26 | — | 3640 | — | 71 | — | 2555 | 86.9 | 10
6日 | 18.1 | 9 | 9 | 1 | 1.94 | 0.09 | 10 | 9.13 | 0.552 | 0.062 | 12 | 3.5 | 7.65 | 7.6 | 13 | 4 | 24.5 | 24.9 | — | 31 | — | 3105 | — | 100 | — | 2113 | — | 10
7日 | 21.1 | 9 | 7 | 2 | 0.75 | 0.006 | 9.38 | 9.03 | 0.536 | 0.037 | 10 | 2.5 | 7.16 | 7.07 | 10 | 3 | 24.3 | 24.7 | — | 26 | — | 3648 | — | 71 | — | 2506 | — | 10
8日 | 28.6 | 4.5 | 9 | 1 | 0.318 | 0.054 | 9.48 | 7.49 | 0.531 | 0.057 | 11 | 1 | 7.23 | 6.99 | 13 | 3 | 22.4 | 22.7 | — | 24 | — | 3383 | — | 71 | — | 2244 | 90.7 | 10
9日 | 22.6 | 9 | 10 | 2 | 0.294 | 0.12 | 8.89 | 6.74 | 1.02 | 0.034 | 21 | 1.5 | 7.28 | 7.14 | 38 | 4 | 22.4 | 22.2 | — | 29 | — | 3644 | — | 80 | — | 2464 | 85.4 | 10
10日 | 42.1 | 4.5 | 17 | 2 | 0.288 | 0.042 | 9.92 | 7.75 | 0.398 | 0.099 | 44 | 4 | 7.51 | 7.39 | 23 | 2 | 24 | 24.2 | — | 28 | — | 3822 | — | 73 | — | 2568 | 86.4 | 10
11日 | 36.1 | 12 | 20 | 7 | 0.66 | 0.006 | 7.64 | 7.27 | 0.746 | 0.066 | 12 | 1 | 7.74 | 7.62 | 29 | 3 | 23.5 | 24 | — | 24 | — | 3255 | — | 74 | — | 2214 | 88.2 | 10
12日 | 24.1 | 6 | 11 | 2 | 0.6 | 0.066 | 6.85 | 6.52 | 0.614 | 0.088 | 12 | 2 | 7.33 | 7.32 | 17 | 3 | 24.3 | 24.8 | — | 23 | — | 3314 | — | 69 | — | 2253 | 87.2 | 10
13日 | 24.1 | 4.5 | 11 | 2 | 0.636 | 0.018 | 6.77 | 6.3 | 0.621 | 0.082 | 22 | 1.5 | 7.41 | 7.25 | 27 | 3 | 24.6 | 25.1 | — | 25 | — | 3136 | — | 80 | — | 2063 | 90.2 | 10
14日 | 37.6 | 15.1 | 16 | 3 | 0.612 | 0.066 | 7.09 | 6.15 | 1.06 | 0.114 | 26 | 1.5 | 7.4 | 7.22 | 21 | 2 | 23.8 | 24.1 | — | 26 | — | 3592 | — | 72 | — | 2478 | — | 10
15日 | 25.6 | 3 | 16 | 1 | 3.99 | 0.114 | 8.73 | 6.9 | 1.42 | 0.15 | 27 | 2.5 | 7.87 | 8.12 | 22 | 3 | 23.8 | 24.7 | — | 25 | — | 3319 | — | 75 | — | 2214 | 85.5 | 10
16日 | 34.6 | 15.1 | 19 | 4 | 1.22 | 0.066 | 7.1 | 6.76 | 0.838 | 0.166 | 11 | 2.5 | 7.75 | 8.09 | 15 | 3 | 24.9 | 25 | — | 30 | — | 3242 | — | 93 | — | 2084 | 88.2 | 10
17日 | 24.1 | 1.5 | 14 | 1 | 1.37 | 0.06 | 6.88 | 5.47 | 0.86 | 0.161 | 9 | 1 | 7.71 | 7.9 | 16 | 3 | 22.8 | 23.1 | — | 25 | — | 3244 | — | 77 | — | 2149 | 86.5 | 10
18日 | 51.2 | 12 | 32 | 3 | 4.48 | 0.204 | 7.82 | 4.77 | 1.84 | 0.188 | 10 | 1 | 7.8 | 7.92 | 24 | 3 | 24.1 | 24.1 | — | 26 | — | 3495 | — | 74 | — | 2329 | 88.7 | 10
19日 | 22.6 | 4.5 | 13 | 2 | 1.79 | 0.006 | 6.77 | 4.83 | 1.43 | 0.204 | 22 | 1 | 7.75 | 7.95 | 18 | 3 | 23.7 | 23.5 | — | 28 | — | 3261 | — | 86 | — | 2213 | 87.8 | 10
20日 | 30.1 | 9 | 10 | 3 | 1.89 | 0.006 | 7.88 | 4.83 | 2.01 | 0.206 | 29 | 1.5 | 8.03 | 7.98 | 16 | 2 | 23.4 | 23.9 | — | 27 | — | 2988 | — | 90 | — | 2002 | 87.3 | 173
21日 | 31.6 | 12 | 23 | 4 | 2.46 | 0.144 | 5.69 | 4.55 | 1.63 | 0.226 | 13 | 2 | 7.42 | 7.53 | 13 | 2 | 24.8 | 24.8 | — | 24 | — | 2968 | — | 81 | — | 1964 | 87.8 | 10
22日 | 21.1 | 6 | 14 | 3 | 0.108 | 0.06 | 7.49 | 5.65 | 1.03 | 0.226 | 11 | 1 | 7.91 | 8.04 | 13 | 3 | 23 | 23.4 | — | 28 | — | 3479 | — | 80 | — | 2314 | 88.1 | 10
23日 | 28.6 | 10.5 | 9 | 2 | 0.396 | 0.042 | 7.95 | 5.76 | 1.05 | 0.229 | 11 | 1 | 7.92 | 8 | 16 | 4 | 23.4 | 23.7 | — | 27 | — | 3489 | — | 77 | — | 2313 | 85.9 | 10
24日 | 15.1 | 1.5 | 9 | 1 | 0.108 | 0.072 | 10.2 | 6.35 | 1.11 | 0.216 | 12 | 1 | 8.26 | 8.16 | 11 | 2 | 24.7 | 24.4 | — | 26 | — | 3.086 | — | 84 | — | 2018 | 86.4 | 10
25日 | 18.1 | 6 | 10 | 2 | 0.132 | 0.036 | 9.35 | 7.51 | 0.918 | 0.231 | 15 | 1 | 8.14 | 8.1 | 12 | 3 | 25.5 | 25.6 | — | 28 | — | 3275 | — | 85 | — | 2152 | 85.5 | 10
26日 | 15.1 | 3 | 10 | 2 | 0.114 | 0.06 | 8.69 | 7.56 | 0.943 | 0.215 | 21 | 4.5 | 7.98 | 8.14 | 17 | 4 | 23.4 | 23.9 | — | 28 | — | 3704 | — | 76 | — | 2466 | — | 10
27日 | 30.1 | 15.1 |  |  | 2.33 | 0.036 | 8.45 | 7.77 | 0.898 | 0.209 | 24 | 2 | 7.76 | 7.98 | 18 | 4 | 23.1 | 23 | — | 24 | — | 3061 | — | 78 | — | 2000 | 88.5 | 10
28日 | 22.6 | 6 |  |  | 0.306 | 0.138 | 8.01 | 7.51 | 0.683 | 0.208 | 22 | 2.5 | 8.08 | 7.94 | 16 | 3 | 23.7 | 23.5 | — | 25 | — | 3205 | — | 78 | — | 2083 | 88.6 | 10
29日 | 31.6 | 6 |  |  | 0.15 | 0.072 | 7.73 | 7.55 | 0.753 | 0.23 | 18 | 1 | 8.07 | 7.9 | 19 | 2 | 24.6 | 24.7 | — | 28 | — | 3248 | — | 86 | — | 2077 | 84.8 | 10
30日 | 22.6 | 9 |  |  | 0.354 | 0.09 | 7.38 | 7.14 | 0.865 | 0.245 | 19 | 1.5 | 7.9 | 7.91 | 18 | 2 | 25.6 | 25.7 | — | 26 | — | 3322 | — | 78 | — | 2189 | 84.9 | 10
最高值 | 51.2 | 15.1 | 32 | 7 | 4.48 | 0.204 | 12.6 | 10.4 | 2.01 | 0.245 | 44 | 4.5 | 8.26 | 8.16 | 38 | 4 | 25.6 | 25.7 | — | 31 | — | 3822 | — | 100 | — | 2599 | 90.7 | 173
最低值 | 12 | 1.5 | 7 | 1 | 0.108 | 0.006 | 5.69 | 4.55 | 0.398 | 0.022 | 7 | 1 | 7.08 | 6.99 | 10 | 2 | 21.2 | 21.2 | — | 23 | — | 3.086 | — | 69 | — | 1964 | 84.8 | 10
平均值 | 25.7967 | 7.41 | 12.7692 | 2.2308 | 1.3269 | 0.0636 | 8.5677 | 7.1557 | 0.93767 | 0.1371 | 16.5 | 1.8333 | 7.6373 | 7.6253 | 17.5667 | 2.9667 | 23.66 | 23.8733 | — | 26.4 | — | 3251.2362 | — | 78.8667 | — | 2245.7667 | 87.1458 | 15.4333
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年5月21日至2020年6月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图