## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2019年12月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI ( ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (个/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 30.1 | 4.5 | 12 | 1 | 7.08 | 0.15 | 12.5 | 8.87 | 0.687 | 0.02 | 10 | 0.7 | 7.7 | 7.57 | 16 | 3 | 9.9 | 9.6 | 26 | 28 | 2766 | 3000 | 94 | 93 | 1853 | 1967 | —— | 99
2日 | 22.6 | 12 | 6 | 1 | 4.14 | 0.18 | 11.5 | 11.2 | 0.544 | 0.012 | 11 | 2 | 7.11 | 7.22 | 16 | 3 | 9 | 9 | 26 | 30 | 2700 | 3221 | 96 | 93 | 1549 | 2101 | 87.9 | 10
3日 | 22.6 | 7.5 | 4 | 1 | 3.6 | 0.042 | 9.91 | 8.94 | 0.544 | 0.012 | 4 | 2.3 | 7.29 | 7.12 | 13 | 3 | 9.2 | 9.3 | 26 | 32 | 2813 | 3287 | 92 | 97 | 1904 | 2167 | 87.4 | 10
4日 | 13.5 | 3 | 8 | 1 | 4.57 | 0.612 | 9.63 | 9.39 | 0.489 | 0.029 | 6 | 0.7 | 7.23 | 7.14 | 10 | 3 | 8.9 | 9.1 | 28 | 32 | 2761 | 3182 | 101 | 101 | 1809 | 2078 | 87.1 | 10
5日 | 22.6 | 13.5 | 12 | 2 | 3.23 | 0.054 | 9.46 | 8.63 | 0.541 | 0.022 | 10 | 2 | 7.17 | 7.29 | 10 | 4 | 8.7 | 8.6 | 28 | 28 | 2785 | 3151 | 101 | 89 | 1881 | 2071 | 85.8 | 99
6日 | 15 | 9 | 7 | 2 | 4.35 | 0.042 | 10.2 | 9.24 | 0.491 | 0.022 | 2 | 0.5 | 7.2 | 7.39 | 10 | 2 | 10.2 | 10.7 | 27 | 30 | 2775 | 3118 | 97 | 96 | 1844 | 2026 | 86.2 | 10
7日 | 73.7 | 10.5 | 57 | 1 | 14.3 | 0.24 | 15.6 | 9.01 | 1.69 | 0.017 | 13 | 0.3 | 7.5 | 7.18 | 59 | 3 | 11.4 | 11.9 | 28 | 35 | 2690 | 3225 | 104 | 99 | 1758 | 2092 | —— | 10
8日 | 46.7 | 1.5 | 25 | 1 | 12.7 | 0.18 | 19.6 | 9.48 | 2.63 | 0.021 | 22 | 0.3 | 7.42 | 7.59 | 76 | 5 | 11 | 11.5 | 26 | 30 | 2855 | 3253 | 91 | 95 | 1892 | 2049 | —— | 885
9日 | 43.6 | 9 | 10 | 3 | 5.8 | 0.21 | 12.2 | 10.4 | 1.08 | 0.067 | 15 | 4 | 7.45 | 7.32 | 26 | 3 | 7.2 | 7.5 | 27 | 29 | 2645 | 3405 | 102 | 85 | 1694 | 2255 | 87.2 | 782
10日 | 25.6 | 12 | 7 | 2 | 6.05 | 0.306 | 12.6 | 9.68 | 1.01 | 0.047 | 10 | 2 | 7.53 | 7.58 | 18 | 5 | 9.1 | 9.1 | 28 | 32 | 3056 | 3589 | 92 | 89 | 2105 | 2409 | 86.7 | 10
11日 | 18.1 | 4.5 | 4 | 2 | 6.1 | 0.45 | 12.6 | 10.4 | 0.537 | 0.025 | 7 | 1.5 | 7.38 | 7.13 | 8 | 3 | 8.7 | 9.1 | 22 | 52 | 2065 | 4365 | 107 | 119 | 1415 | 2891 | 87.8 | 10
12日 | 19.6 | 1.5 | 14 | 1 | 6.3 | 0.162 | 19.3 | 10.7 | 0.638 | 0.025 | 10 | 0.5 | 7.37 | 7.25 | 10 | 3 | 10.8 | 10.8 | 24 | 35 | 2778 | 3448 | 86 | 102 | 1937 | 2250 | 87 | 10
13日 | 12 | 4.5 | 10 | 2 | 7.75 | 0.402 | 14.6 | 11.9 | 0.578 | 0.028 | 6 | 1 | 7.44 | 7.06 | 7 | 3 | 11 | 11.3 | 28 | 31 | 2962 | 3573 | 95 | 87 | 2015 | 2390 | 86.8 | 222
14日 | 30.1 | 3 | 25 | 1 | 7.91 | 0.12 | 15.8 | 9.72 | 1.06 | 0.024 | 22 | 1 | 7.46 | 7.2 | 29 | 3 | 10.2 | 10.3 | 29 | 30 | 3061 | 3646 | 95 | 82 | 2114 | 2452 | —— | 10
15日 | 78.3 | 3 | 48 | 1 | 14.7 | 0.054 | 21.9 | 7.36 | 3.09 | 0.034 | 42 | 0.5 | 7.96 | 7.25 | 107 | 4 | 11.3 | 11 | 28 | 31 | 2492 | 3095 | 112 | 100 | 1523 | 1947 | —— | 164
16日 | 28.6 | 1.5 | 8 | 1 | 7.04 | 0.114 | 13.2 | 7.45 | 1.86 | 0.052 | 27 | 1.5 | 7.43 | 7.46 | 26 | 3 | 11.6 | 11.6 | 23 | 34 | 2747 | 3153 | 116 | 108 | 1707 | 1990 | 87.8 | 831
17日 | 19.6 | 6 | 13 | 1 | 8.01 | 0.096 | 15.8 | 8.45 | 1.03 | 0.033 | 36 | 2 | 7.42 | 7.43 | 24 | 4 | 11.6 | 11.8 | 28 | 35 | 3073 | 3832 | 91 | 91 | 2057 | 2615 | 86.7 | 10
18日 | 12 | 1.5 | 7 | 1 | 5.21 | 0.48 | 11.2 | 9.76 | 0.954 | 0.022 | 12 | 2 | 7.39 | 7.22 | 9 | 3 | 9.2 | 9.8 | 34 | 34 | 3413 | 3993 | 100 | 100 | 2275 | 2266 | 86.8 | 10
19日 | 22.6 | 6 | 12 | 2 | 4.31 | 0.018 | 10.1 | 8.82 | 0.748 | 0.026 | 5 | 0.5 | 7.45 | 7.37 | 8 | 2 | 8 | 8.6 | 33 | 35 | 3541 | 3159 | 93 | 111 | 2402 | 2054 | 88.3 | 207
20日 | 39.1 | 7.5 | 18 | 1 | 5.33 | 0.06 | 14.4 | 9.57 | 0.808 | 0.007 | 6 | 1.5 | 7.23 | 7.01 | 9 | 3 | 7.9 | 8.3 | 34 | 32 | 3425 | 3336 | 99 | 96 | 2255 | 2257 | 89.2 | 10
21日 | 12 | 4.5 | 5 | 1 | 3.75 | 0.096 | 11.8 | 9.21 | 0.733 | 0.021 | 13 | 1.3 | 7.55 | 7.24 | 8 | 3 | 8.6 | 8.5 | 35 | 33 | 3453 | 3230 | 101 | 102 | 2333 | 2149 | —— | 10
22日 | 42.1 | 1.5 | 21 | 1 | 9.94 | 0.12 | 17.6 | 10.6 | 1.92 | 0.024 | 16 | 0.7 | 7.39 | 7.53 | 42 | 3 | 9.6 | 10.1 | 29 | 26 | 3520 | 3302 | 82 | 79 | 2483 | 2282 | —— | 10
23日 | 21.1 | 4.5 | 17 | 1 | 8.02 | 0.516 | 14.3 | 12.4 | 1.28 | 0.033 | 10 | 1 | 7.63 | 7.45 | 17 | 2 | 9.6 | 9.8 | 32 | 31 | 3663 | 3547 | 87 | 87 | 2486 | 2424 | 87.9 | 659
24日 | 25.6 | 4.5 | 9 | 2 | 3.74 | 0.174 | 11 | 10.8 | 1.15 | 0.022 | 14 | 0.5 | 7.41 | 7.39 | 16 | 3 | 9.7 | 10.2 | —— | 39 | —— | 3368 | —— | 116 | —— | 2307 | 88.7 | 10
25日 | 19.6 | 4.5 | 12 | 2 | 10.6 | 0.054 | 18.2 | 11.1 | 0.598 | 0.034 | 7 | 2 | 7.33 | 7.13 | 8 | 3 | 9.1 | 9.3 | —— | 32 | —— | 3114 | —— | 103 | —— | 1988 | 88.5 | 10
26日 | 43.6 | 9 | 10 | 2 | 6.91 | 0.15 | 21 | 14.8 | 0.855 | 0.043 | 25 | 1.5 | 7.17 | 7.34 | 15 | 4 | 9.2 | 7.7 | —— | 28 | —— | 3056 | —— | 92 | —— | 1956 | 88.5 | 782
27日 | 69.2 | 1.5 | 13 | 1 | 9.13 | 0.102 | 23.4 | 14.2 | 1.91 | 0.042 | 120 | 3 | 7.41 | 7.2 | 41 | 3 | 6.8 | 8 | —— | 30 | —— | 4474 | —— | 67 | —— | 2758 | 86.4 | 10
28日 | 34.6 | 9 | 5 | 1 | 2.22 | 0.612 | 23.2 | 13.6 | 0.3 | 0.03 | 12 | 2 | 7.5 | 7.43 | 6 | 3 | 6.9 | 8.3 | —— | 38 | —— | 4281 | —— | 89 | —— | 2481 | 87.5 | 20
29日 | 13.5 | 4.5 | 6 | 2 | 13.2 | 0.294 | 20 | 9.45 | 0.944 | 0.05 | 16 | 2 | 7.53 | 7.41 | 42 | 3 | 10.8 | 9.8 | —— | 39 | —— | 4430 | —— | 88 | —— | 2634 | 87.1 | 10
30日 | 9 | 4.5 | 5 | 2 | 7.26 | 0.054 | 17.3 | 12.7 | 0.253 | 0.057 | 19 | 1.5 | 7.43 | 7.2 | 7 | 4 | 7.2 | 8 | —— | 42 | —— | 4384 | —— | 96 | —— | 2565 | 88 | 10
31日 | 19.6 | 10.5 | 5 | 1 | 5.15 | 0.504 | 12 | 8.04 | 0.193 | 0.037 | 12 | 5.7 | 7.64 | 7.82 | 9 | 4 | 9.2 | 9.8 | —— | 40 | —— | 4468 | —— | 90 | —— | 2684 | 87.2 | 10
最高值 | 78.3 | 13.5 | 57 | 3 | 14.7 | 0.612 | 21.9 | 11.9 | 3.09 | 0.067 | 42 | 4 | 7.96 | 7.59 | 107 | 5 | 11.6 | 11.9 | 34 | 52 | 3541 | 4365 | 116 | 119 | 2402 | 2891 | 89.2 | 885
最低值 | 9 | 1.5 | 4 | 1 | 3.23 | 0.018 | 9.46 | 7.36 | 0.489 | 0.007 | 2 | 0.3 | 7.11 | 7.01 | 7 | 2 | 7.2 | 7.5 | 22 | 28 | 2065 | 3000 | 86 | 82 | 1415 | 1947 | 85.8 | 10
平均值 | 29.2226 | 6.075 | 15.35 | 1.4 | 6.924 | 0.1986 | 13.605 | 9.4485 | 1.0505 | 0.02725 | 13.8 | 1.34 | 7.4065 | 7.289 | 24.55 | 3.25 | 9.745 | 9.945 | 27.65 | 32.75 | 2870.15 | 3401.55 | 98.2 | 96.65 | 1899.45 | 2216.35 | 87.2467 | 170.45
标准值 |  | ＜50 |  | ＜10 |  | ＜5(8) |  | ＜15 |  | ＜0.5 |  | ＜10 |  | 6--9 |  | 30 | [11 empty] | ＜1000
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图