## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2019年11月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI ( ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (个/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 26.1 | 7.5 | 10 | 2 | 4.12 | 0.006 | 8.74 | 8.47 | 0.298 | 0.051 | 4 | 1 | 7.49 | 7.3 | 9 | 2 | 16.9 | 16.3 | 27 | 25 | 2473 | 2355 | 109 | 106 | 1550 | 1474 | 86.2 | 10
2日 | 21.1 | 9 | 9 | 3 | 2.32 | 0.066 | 7.21 | 7.16 | 0.503 | 0.04 | 17 | 1 | 7.72 | 7.48 | 17 | 3 | 17.9 | 17.8 | 24 | 24 | 2343 | 2402 | 102 | 100 | 1454 | 1531 |  | 10
3日 | 60.2 | 4.5 | 11 | 2 | 2.11 | 0.06 | 9.85 | 6.68 | 1.17 | 0.037 | 41 | 0.7 | 7.55 | 7.48 | 36 | 3 | 17.8 | 17.7 | 25 | 22 | 2178 | 2472 | 115 | 89 | 1252 | 1578 |  | 10
4日 | 60.2 | 1.5 | 9 | 1 | 3.99 | 0.036 | 9.85 | 7.2 | 2.04 | 0.115 | 78 | 1 | 7.58 | 7.56 | 31 | 3 | 17.3 | 17.3 | 24 | 23 | 2574 | 2486 | 93 | 93 | 1677 | 1594 | 84.7 | 10
5日 | 52.7 | 4.5 | 13 | 3 | 2.52 | 0.198 | 9.02 | 8.23 | 0.795 | 0.037 | 48 | 1 | 7.29 | 7.18 | 48 | 3 | 16.6 | 16.5 | 25 | 25 | 2494 | 2489 | 100 | 100 | 1594 | 1580 | 86.4 | 10
6日 | 84.3 | 13.5 | 62 | 5 | 9.28 | 0.078 | 14.3 | 6.42 | 1.89 | 0.046 | 60 | 0.7 | 7.48 | 7.41 | 64 | 3 | 15.8 | 15.5 | 24 | 25 | 2372 | 2393 | 101 | 104 | 1492 | 1481 | 86.9 | 10
7日 | 19.6 | 4.5 | 9 | 2 | 6.24 | 0.342 | 9.89 | 6.79 | 1.06 | 0.054 | 23 | 0.7 | 7.45 | 7.35 | 26 | 4 | 14.9 | 14.8 | 22 | 24 | 2356 | 2618 | 93 | 92 | 1464 | 1694 | 86.7 | 178
8日 | 18.1 | 10.5 | 9 | 3 | 2.43 | 0.042 | 7.31 | 7.21 | 0.55 | 0.049 | 5 | 1 | 7.54 | 7.43 | 9 | 2 | 16.1 | 16.2 | 25 | 26 | 2499 | 2450 | 100 | 106 | 1626 | 1595 |  | 10
9日 | 18.1 | 3 | 10 | 1 | 1.85 | 0.072 | 7.42 | 7.29 | 0.316 | 0.058 | 9 | 1.7 | 7.44 | 7.59 | 11 | 4 | 16.2 | 16.2 | 25 | 28 | 2475 | 2332 | 101 | 120 | 1571 | 1389 |  | 10
10日 | 18.1 | 9 | 10 | 4 | 1.72 | 0.09 | 7.84 | 7.77 | 0.442 | 0.072 | 10 | 1.3 | 7.88 | 7.5 | 12 | 4 | 16.8 | 16.1 | 26 | 24 | 2431 | 2386 | 107 | 101 | 1534 | 1500 |  | 87
11日 | 12 | 4.5 | 8 | 3 | 1.87 | 0.012 | 8.38 | 8.21 | 0.379 | 0.1 | 5 | 1.3 | 7.45 | 7.6 | 11 | 4 | 15.7 | 15.7 | 23 | 28 | 2754 | 2458 | 84 | 114 | 1823 | 1420 | 86.6 | 10
12日 | 22.6 | 7.5 | 5 | 1 | 2.63 | 0.174 | 7.73 | 7.27 | 0.368 | 0.091 | 9 | 1 | 7.64 | 7.51 | 10 | 3 | 16.7 | 16.5 | 23 | 22 | 2467 | 2489 | 93 | 88 | 1596 | 1591 | 87.3 | 10
13日 | 13.5 | 9 | 3 | 2 | 2.49 | 0.066 | 6.88 | 6.39 | 0.339 | 0.069 | 5 | 0.7 | 7.31 | 7.25 | 7 | 2 | 15.4 | 15.4 | 24 | 23 | 2433 | 2420 | 99 | 95 | 1534 | 1551 | 85.8 | 10
14日 | 16.6 | 1.5 | 13 | 1 | 3.14 | 0.06 | 8.65 | 7.58 | 0.348 | 0.081 | 9 | 0.7 | 7.31 | 7.25 | 9 | 2 | 13.6 | 13.9 | 23 | 22 | 2354 | 2321 | 98 | 95 | 1454 | 1441 | 85.9 | 10
15日 | 10.5 | 3 | 2 | 1 | 2.62 | 0.036 | 8.12 | 6.86 | 0.373 | 0.076 | 11 | 1.7 | 7.4 | 7.28 | 10 | 3 | 14.2 | 14 | 25 | 24 | 2496 | 2385 | 100 | 101 | 1593 | 1515 | 85.4 | 10
16日 | 25.6 | 7.5 | 14 | 1 | 3.13 | 0.072 | 8.93 | 7.68 | 0.478 | 0.083 | 12 | 0.7 | 7.66 | 7.53 | 13 | 3 | 14.5 | 14.3 | 22 | 28 | 2335 | 2567 | 94 | 109 | 1545 | 1600 |  | 10
17日 | 19.6 | 6 | 11 | 2 | 3.53 | 0.096 | 8.98 | 7.9 | 0.419 | 0.072 | 8 | 1 | 7.47 | 7.32 | 11 | 2 | 12.8 | 12.8 | 29 | 31 | 2248 | 2377 | 129 | 130 | 1413 | 1501 |  | 10
18日 | 18.1 | 7.5 | 10 | 1 | 6.39 | 0.09 | 11 | 9.13 | 0.616 | 0.061 | 12 | 0.7 | 7.58 | 7.57 | 22 | 2 | 12 | 12.1 | 22 | 22 | 2389 | 2756 | 92 | 80 | 1496 | 1864 | 87 | 53
19日 | 33.1 | 4.5 | 16 | 1 | 10.9 | 0.168 | 17.9 | 11.1 | 0.73 | 0.073 | 20 | 1 | 7.48 | 7.86 | 28 | 3 | 12.3 | 12.4 | 27 | 26 | 2475 | 2443 | 109 | 106 | 1559 | 1553 | 86.4 | 42
20日 | 46.7 | 3 | 34 | 1 | 6.89 | 0.048 | 13.7 | 10.2 | 1.64 | 0.074 | 47 | 1.7 | 7.03 | 7.2 | 64 | 3 | 12.5 | 12.2 | 23 | 24 | 2533 | 2722 | 91 | 88 | 1619 | 1723 | 87.8 | 478
21日 | 22.6 | 6 | 16 | 1 | 4.41 | 0.078 | 9.65 | 8.34 | 0.876 | 0.056 | 14 | 1 | 7.19 | 7.26 | 30 | 4 | 12.7 | 12.4 | 21 | 30 | 2341 | 2956 | 90 | 101 | 1557 | 1911 | 88 | 429
22日 | 21.1 | 3 | 18 | 2 | 8.46 | 0.126 | 14.1 | 7.75 | 1.02 | 0.042 | 12 | 0.7 | 7.4 | 7.28 | 27 | 4 | 11.9 | 12 | 22 | 23 | 2199 | 3086 | 100 | 75 | 1416 | 1932 | 86.2 | 885
23日 | 42.1 | 18.1 | 23 | 1 | 7.4 | 0.108 | 11.9 | 9.43 | 0.625 | 0.04 | 3 | 0.7 | 7.35 | 7.2 | 9 | 4 | 13.1 | 12.9 | 19 | 30 | 2132 | 3085 | 89 | 97 | 1385 | 1961 |  | 945
24日 | 12 | 1.5 | 7 | 1 | 4.56 | 0.084 | 9.87 | 9.06 | 0.621 | 0.027 | 5 | 0.7 | 7.46 | 7.32 | 12 | 3 | 13.3 | 13.3 | 23 | 25 | 2240 | 2751 | 103 | 91 | 1428 | 1767 |  | 10
25日 | 22.6 | 13.5 | 15 | 3 | 4.99 | 0.174 | 10.4 | 8.32 | 0.534 | 0.025 | 9 | 1.3 | 7.41 | 7.32 | 11 | 3 | 9.9 | 9.8 | 20 | 47 | 2015 | 3236 | 99 | 145 | 1316 | 2042 | 87.6 | 10
26日 | 21.1 | 10.5 | 10 | 1 | 6.74 | 0.168 | 13.2 | 9.63 | 0.488 | 0.035 | 8 | 1.3 | 7.49 | 7.76 | 9 | 4 | 11.3 | 11.3 | 21 | 27 | 2229 | 3053 | 94 | 88 | 1449 | 1983 | 87.4 | 10
27日 | 36.1 | 15.1 | 26 | 1 | 14.8 | 0.192 | 21.9 | 12 | 0.617 | 0.025 | 8 | 1 | 7.44 | 7.24 | 26 | 2 | 11 | 10.9 | 24 | 29 | 2339 | 2902 | 103 | 100 | 1534 | 1928 | 86.5 | 10
28日 | 75.3 | 12.1 | 62 | 1 | 16 | 0.762 | 22.3 | 10.6 | 2.6 | 0.024 | 45 | 1 | 7.6 | 7.04 | 94 | 3 | 11.5 | 11.5 | 31 | 21 | 3094 | 2301 | 100 | 91 | 2002 | 1520 | 86 | 31
29日 | 31.6 | 10.5 | 21 | 2 | 11.6 | 0.258 | 19.9 | 6.7 | 0.525 | 0.032 | 15 | 0.7 | 7.53 | 7.15 | 19 | 5 | 10.9 | 11.1 | 27 | 26 | 2835 | 3108 | 95 | 84 | 1841 | 2140 | 86.2 | 10
30日 | 25.6 | 4.5 | 19 | 1 | 7.24 | 0.102 | 15.9 | 7.05 | 0.955 | 0.025 | 11 | 0.3 | 7.65 | 7.53 | 26 | 3 | 10.1 | 10.1 | 32 | 28 | 2902 | 2844 | 110 | 98 | 1944 | 1874 |  | 831
最高值 | 84.3 | 18.1 | 62 | 5 | 16 | 0.762 | 22.3 | 12 | 2.6 | 0.115 | 78 | 1.7 | 7.88 | 7.86 | 94 | 5 | 17.9 | 17.8 | 32 | 47 | 3094 | 3236 | 129 | 145 | 2002 | 2140 | 88 | 945
最低值 | 10.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.72 | 0.006 | 6.88 | 6.39 | 0.298 | 0.024 | 3 | 0.3 | 7.03 | 7.04 | 7 | 2 | 9.9 | 9.8 | 19 | 21 | 2015 | 2301 | 84 | 75 | 1252 | 1389 | 84.7 | 10
平均值 | 30.23 | 7.21 | 16.1667 | 1.8 | 5.5457 | 0.1288 | 11.3607 | 8.1473 | 0.78717 | 0.055667 | 18.7667 | 0.97667 | 7.4757 | 7.3917 | 23.7 | 3.1 | 14.0567 | 13.9667 | 24.2667 | 26.0667 | 2433.5 | 2621.4333 | 99.7667 | 99.5667 | 1557.2667 | 1674.4333 | 86.55 | 138.6333
标准值 |  | ＜50 |  | ＜10 |  | ＜5(8) |  | ＜15 |  | ＜0.5 |  | ＜10 |  | 6--9 |  | 30 | [11 empty] | ＜1000
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图