## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年7月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 19.6 | 4.5 | 8 | 3 | 0.222 | 0.144 | 6.83 | 6.65 | 0.862 | 0.239 | 12 | 1.5 | 7.95 | 8.03 | 13 | 3 | 23.9 | 24.3 | — | 25 | — | 3149 | — | 79 | — | 2008 | 88.3 | 10
2日 | 27.1 | 6 | 8 | 3 | 0.132 | 0.054 | 7.16 | 6.37 | 0.864 | 0.233 | 12 | 2 | 8.1 | 8 | 10 | 2 | 23.5 | 23.5 | — | 25 | — | 3524 | — | 71 | — | 2311 | 88.9 | 10
3日 | 21.1 | 1.5 | 6 | 1 | 0.162 | 0.108 | 7.22 | 6.37 | 0.919 | 0.242 | 19 | 1 | 8.05 | 8.06 | 9 | 4 | 24.2 | 24.6 | — | 30 | — | 2678 | — | 112 | — | 1453 | 86 | 10
4日 | 24.1 | 12 | 6 | 2 | 0.168 | 0.03 | 7.07 | 5.97 | 0.7 | 0.234 | 7 | 1.5 | 8.09 | 7.98 | 10 | 3 | 24 | 24.1 | — | 25 | — | 3412 | — | 73 | — | 2226 | — | 10
5日 | 13.5 | 3 | 5 | 1 | 0.096 | 0.006 | 6.96 | 6.08 | 0.541 | 0.204 | 16 | 2.5 | 7.85 | 8.04 | 8 | 3 | 22.4 | 22.8 | — | 25 | — | 3192 | — | 78 | — | 2064 | — | 10
6日 | 10.5 | 4.5 | 7 | 2 | 0.162 | 0.072 | 7.27 | 6.35 | 0.543 | 0.194 | 19 | 4 | 7.88 | 7.99 | 10 | 4 | 24.7 | 24.4 | — | 26 | — | 2997 | — | 87 | — | 1902 | 84.6 | 10
7日 | 24.1 | 6 | 8 | 4 | 0.06 | 0.006 | 10.7 | 7.31 | 0.505 | 0.217 | 15 | 6 | 8.24 | 7.92 | 11 | 3 | 25.3 | 24.8 | — | 28 | — | 3387 | — | 83 | — | 2213 | 84.4 | 10
8日 | 22.6 | 9 | 7 | 3 | 0.114 | 0.06 | 7.73 | 7.34 | 0.643 | 0.198 | 26 | 1 | 8.53 | 8.16 | 15 | 3 | 24.5 | 24.1 | — | 25 | — | 3109 | — | 80 | — | 1923 | 86.3 | 10
9日 | 13.5 | 4.5 | 6 | 2 | 0.306 | 0.024 | 8.58 | 8.32 | 0.348 | 0.173 | 12 | 3.5 | 8.1 | 8.08 | 5 | 3 | 25.9 | 25.9 | — | 24 | — | 3028 | — | 79 | — | 1895 | 84.1 | 10
10日 | 16.6 | 6 | 9 | 2 | 0.066 | 0.048 | 8.41 | 8.02 | 0.454 | 0.204 | 17 | 2 | 8.32 | 8.05 | 7 | 4 | 23.7 | 24.3 | — | 31 | — | 3089 | — | 100 | — | 1984 | 88.2 | 10
11日 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0.21 | 0.012 | 8.41 | 7.88 | 0.379 | 0.208 | 12 | 3 | 7.89 | 7.42 | 11 | 2 | 23.3 | 23.1 | — | 27 | — | 3029 | — | 89 | — | 1933 | — | 10
12日 | 16.6 | 6 | 8 | 2 | 0.06 | 0.006 | 8.17 | 7.8 | 0.454 | 0.209 | 16 | 1.5 | 8.16 | 7.87 | 8 | 2 | 23.4 | 23 | — | 24 | — | 3240 | — | 74 | — | 2117 | — | 10
13日 | 48.1 | 7.5 | 14 | 2 | 0.264 | 0.036 | 7.86 | 7.6 | 0.569 | 0.205 | 14 | 4 | 7.89 | 7.93 | 13 | 4 | 25.3 | 25.5 | — | 25 | — | 3050 | — | 82 | — | 1919 | 89 | 10
14日 | 7.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.096 | 0.072 | 7.05 | 6.79 | 0.438 | 0.215 | 11 | 4 | 7.99 | 7.89 | 9 | 2 | 23.8 | 24 | — | 28 | — | 3130 | — | 89 | — | 1989 | 87.9 | 10
15日 | 15.1 | 6 | 9 | 2 | 0.204 | 0.084 | 7.71 | 7.29 | 0.491 | 0.206 | 11 | 1 | 7.87 | 7.98 | 8.4 | 4 | 24.8 | 24.7 | — | 26 | — | 2954 | — | 88 | — | 1865 | 86.8 | 10
16日 | 9 | 7.5 | 5 | 3 | 0.078 | 0.006 | 7.45 | 7.2 | 0.301 | 0.229 | 11 | 1 | 8.17 | 7.87 | 8 | 5 | 23.8 | 24.1 | — | 25 | — | 2647 | — | 94 | — | 1554 | 14.1 | 10
17日 | 28.6 | 6 | 10 | 3 | 0.036 | 0.018 | 7.84 | 7.2 | 0.371 | 0.186 | 12 | 1.5 | 8.07 | 7.74 | 6 | 2 | 24.4 | 24.1 | — | 22 | — | 2746 | — | 80 | — | 1727 | 80.6 | 10
18日 | 13.5 | 6 | 8 | 3 | 0.162 | 0.024 | 7.58 | 7.36 | 0.246 | 0.167 | 11 | 2 | 7.93 | 7.6 | 7 | 2 | 25.1 | 25.1 | — | 22 | — | 2967 | — | 74 | — | 1889 | 45.2 | 10
19日 | 10.5 | 1.5 | 6 | 1 | 1.18 | 0.036 | 7.4 | 6.99 | 0.297 | 0.158 | 9 | 1.5 | 7.72 | 7.91 | 8 | 2 | 23.4 | 23.8 | — | 22 | — | 3021 | — | 73 | — | 1925 | 30.2 | 10
20日 | 12 | 1.5 | 6 | 1 | 0.036 | 0.012 | 6.88 | 6.59 | 0.555 | 0.133 | 24 | 1.5 | 8.07 | 7.84 | 15 | 4 | 23.7 | 24 | — | 20 | — | 2891 | — | 69 | — | 1913 | 34.9 | 10
21日 | 19.6 | 7.5 | 8 | 2 | 0.282 | 0.03 | 7.14 | 6.53 | 0.19 | 0.141 | 10 | 1.5 | 7.69 | 7.79 | 4 | 2 | 22.2 | 22 | — | 21 | — | 2558 | — | 82 | — | 1473 | 56.7 | 10
22日 | 15.1 | 3 | 8 | 2 | 0.576 | 0.174 | 7.07 | 6.76 | 0.292 | 0.146 | 9 | 1 | 7.52 | 7.78 | 6 | 2 | 22.9 | 23.2 | — | 23 | — | 2787 | — | 83 | — | 1724 | 34.9 | 10
23日 | 22.6 | 13.5 | 13 | 5 | 0.492 | 0.012 | 5.98 | 5.6 | 0.386 | 0.143 | 8 | 3.5 | 7.6 | 7.72 | 10 | 3 | 23.2 | 23.6 | — | 19 | — | 2646 | — | 72 | — | 1691 | 53.8 | 10
24日 | 28.6 | 15.1 | 13 | 4 | 0.174 | 0.006 | 4.73 | 4.51 | 0.45 | 0.118 | 7 | 1 | 7.74 | 7.72 | 11 | 3 | 24 | 24.1 | — | 19 | — | 2378 | — | 80 | — | 1451 | 50.1 | 10
25日 | 24.1 | 3 | 11 | 2 | 0.03 | 0.012 | 7.39 | 4.74 | 0.616 | 0.11 | 29 | 1 | 7.76 | 7.63 | 6 | 3 | 24.1 | 24.3 | — | 24 | — | 2722 | — | 88 | — | 1675 | 48.4 | 10
26日 | 21.1 | 12 | 15 | 4 | 0.078 | 0.018 | 6.88 | 4.79 | 0.443 | 0.136 | 8 | 0.5 | 7.58 | 7.53 | 6 | 3 | 23.6 | 23.4 | — | 21 | — | 2929 | — | 72 | — | 1905 | 40.3 | 10
27日 | 15.1 | 3 | 5 | 1 | 0.09 | 0.036 | 6.55 | 6.06 | 0.465 | 0.119 | 11 | 1 | 7.93 | 7.79 | 7 | 3 | 24 | 24.7 | — | 20 | — | 2660 | — | 75 | — | 1655 | 52.6 | 10
28日 | 13.5 | 4.5 | 5 | 2 | 0.342 | 0.006 | 6.31 | 6.22 | 0.364 | 0.146 | 21 | 2 | 7.7 | 7.8 | 5 | 2 | 25 | 25.4 | — | 23 | — | 2766 | — | 83 | — | 1717 | 54.1 | 10
29日 | 15.1 | 6 | 9 | 3 | 0.432 | 0.144 | 6.61 | 6.35 | 0.542 | 0.098 | 8 | 1.5 | 7.59 | 7.84 | 6 | 2 | 23.5 | 23.7 | — | 25 | — | 2650 | — | 94 | — | 1674 | 51.1 | 10
30日 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0.342 | 0.09 | 6.45 | 6.37 | 0.311 | 0.15 | 16 | 4 | 7.78 | 7.75 | 8 | 3 | 22.4 | 22.7 | — | 20 | — | 2673 | — | 75 | — | 1622 | 59.2 | 10
31日 | 30.1 | 7.5 | 7 | 3 | 0.132 | 0.06 | 6.39 | 6.31 | 0.267 | 0.149 | 9 | 1 | 7.67 | 7.66 | 5 | 3 | 22.7 | 22.8 | — | 24 | — | 2868 | — | 84 | — | 1749 | 60.5 | 10
最高值 | 48.1 | 15.1 | 15 | 5 | 1.18 | 0.174 | 10.7 | 8.32 | 0.919 | 0.242 | 29 | 6 | 8.53 | 8.16 | 15 | 5 | 25.9 | 25.9 | — | 31 | — | 3524 | — | 112 | — | 2311 | 89 | 10
最低值 | 7.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.03 | 0.006 | 4.73 | 4.51 | 0.19 | 0.098 | 7 | 0.5 | 7.52 | 7.42 | 4 | 2 | 22.2 | 22 | — | 19 | — | 2378 | — | 69 | — | 1451 | 14.1 | 10
平均值 | 18.7903 | 6.1484 | 7.9355 | 2.3871 | 0.21884 | 0.046645 | 7.2832 | 6.6361 | 0.47761 | 0.17774 | 13.6129 | 2.0645 | 7.9171 | 7.8506 | 8.5613 | 2.9032 | 23.8935 | 24.0032 | — | 24 | — | 2931.5161 | — | 82 | — | 1843.4194 | 63.7481 | 10
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年6月21日至2020年7月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图