## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年3月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 112.9 | 15.5 | 78 | 5 | 12.1 | 0.102 | 19.7 | 9.13 | 3.24 | 0.392 | 57 | 2 | 7.64 | 7.43 | 106 | 6 | 13.6 | 14 | —— | 37 | —— | 3860 | —— | 96 | —— | 2203 | —— | 10
2日 | 16.6 | 1.5 | 5 | 1 | 0.516 | 0.39 | 10.8 | 8.4 | 0.947 | 0.301 | 16 | 5.5 | 7.69 | 7.33 | 10 | 5 | 10.9 | 12.3 | —— | 38 | —— | 4058 | —— | 94 | —— | 2278 | 88.2 | 10
3日 | 13.5 | 4.5 | 4 | 1 | 0.204 | 0.084 | 11.2 | 6.87 | 0.696 | 0.22 | 9 | 1 | 7.5 | 7.23 | 7 | 3 | 11.9 | 12.5 | —— | 38 | —— | 3865 | —— | 98 | —— | 2227 | 87.2 | 10
4日 | 13.5 | 3 | 4 | 1 | 0.858 | 0.282 | 10.5 | 7.34 | 0.606 | 0.202 | 11 | 1.5 | 7.45 | 7.38 | 10 | 4 | 11.4 | 12 | —— | 36 | —— | 4200 | —— | 86 | —— | 2501 | 84.6 | 831
5日 | 37.6 | 6 | 13 | 3 | 4.16 | 0.51 | 11.8 | 8.27 | 0.98 | 0.111 | 13 | 1 | 7.21 | 7.04 | 23 | 5 | 11.5 | 12.5 | —— | 38 | —— | 4331 | —— | 88 | —— | 2675 | 88.9 | 10
6日 | 37.6 | 10.5 | 24 | 3 | 7.14 | 0.9 | 13 | 10.9 | 1.65 | 0.2 | 13 | 3 | 7.28 | 7.14 | 29 | 4 | 12 | 11.9 | —— | 37 | —— | 3983 | —— | 93 | —— | 2360 | 87.4 | 10
7日 | 55.7 | 15.1 | 24 | 4 | 8.84 | 0.306 | 10.8 | 8.85 | 2.53 | 0.22 | 18 | 1 | 7.24 | 7.18 | 52 | 4 | 12.2 | 11.9 | —— | 37 | —— | 3714 | —— | 100 | —— | 2163 | 88 | 10
8日 | 24.1 | 4.5 | 13 | 1 | 4.81 | 0.132 | 9.37 | 8.7 | 1.75 | 0.228 | 36 | 1.5 | 7.34 | 7.12 | 28 | 3 | 13.7 | 13.9 | —— | 40 | —— | 3637 | —— | 110 | —— | 2102 | 88.3 | 10
9日 | 22.6 | 4.5 | 5 | 1 | 3.22 | 0.102 | 8.18 | 8.03 | 1.44 | 0.222 | 16 | 1 | 7.22 | 7.32 | 23 | 3 | 12.4 | 12.6 | —— | 39 | —— | 4377 | —— | 89 | —— | 2798 | 87.3 | 20
10日 | 28.6 | 9 | 8 | 2 | 0.792 | 0.168 | 8.47 | 7.09 | 1.57 | 0.286 | 22 | 0.5 | 7.25 | 7.3 | 17 | 5 | 10.2 | 11.1 | —— | 32 | —— | 3260 | —— | 98 | —— | 1884 | 88.4 | 10
11日 | 19.6 | 6 | 10 | 2 | 2.65 | 0.498 | 9 | 8.62 | 0.638 | 0.24 | 6 | 1 | 7.21 | 7.33 | 8 | 2 | 14.4 | 11.3 | —— | 38 | —— | 4034 | —— | 94 | —— | 2593 | 88.7 | 10
12日 | 85.8 | 9 | 56 | 4 | 12.7 | 0.42 | 17.5 | 7.9 | 3.15 | 0.216 | 44 | 2 | 7.2 | 7.24 | 112 | 3 | 15.7 | 13 | —— | 32 | —— | 3806 | —— | 84 | —— | 2395 | 86.9 | 935
13日 | 52.7 | 9 | 25 | 3 | 2.56 | 0.312 | 8.85 | 8.7 | 1.04 | 0.218 | 88 | 2.5 | 7.11 | 7.08 | 24 | 3 | 16.6 | 11.4 | —— | 40 | —— | 4054 | —— | 99 | —— | 2457 | 85.9 | 70
14日 | 16.6 | 4.5 | 13 | 1 | 5.14 | 0.114 | 9.24 | 8.44 | 0.503 | 0.21 | 12 | 1 | 7.51 | 7.56 | 13 | 3 | 15.4 | 13.2 | —— | 31 | —— | 3994 | —— | 78 | —— | 2457 | 85.9 | 10
15日 | 13.5 | 4.5 | 7 | 2 | 4.01 | 0.03 | 9.11 | 8.75 | 0.508 | 0.182 | 11 | 0.5 | 7.41 | 7.2 | 11 | 2 | 15.1 | 13.9 | —— | 35 | —— | 2933 | —— | 119 | —— | 1388 | 86.9 | 10
16日 | 36.1 | 7.5 | 11 | 2 | 3.22 | 0.114 | 9.46 | 9.18 | 0.616 | 0.216 | 19 | 4 | 7.22 | 7.26 | 23 | 3 | 15.2 | 12.7 | —— | 31 | —— | 3505 | —— | 88 | —— | 1965 | 85.1 | 10
17日 | 33.1 | 7.5 | 10 | 1 | 1.99 | 0.06 | 11.2 | 11.1 | 0.811 | 0.214 | 17 | 3.5 | 7.28 | 7.25 | 25 | 4 | 16.1 | 12.8 | —— | 33 | —— | 3946 | —— | 84 | —— | 2473 | 87.2 | 86
18日 | 45.2 | 3 | 17 | 1 | 2.37 | 0.192 | 11.2 | 8.73 | 2.1 | 0.346 | 31 | 1 | 7.37 | 7.31 | 15 | 2 | 12.9 | 13.3 | —— | 31 | —— | 4244 | —— | 73 | —— | 2711 | 86.8 | 10
19日 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4.06 | 0.114 | 9.95 | 8.21 | 0.763 | 0.178 | 10 | 0.5 | 7.39 | 7.24 | 13 | 2 | 13.1 | 13.4 | —— | 33 | —— | 3589 | —— | 92 | —— | 2174 | 85.5 | 10
20日 | 24.1 | 1.5 | 11 | 1 | 4.58 | 0.138 | 10.5 | 8.53 | 0.545 | 0.164 | 8 | 0.5 | 7.56 | 7.54 | 21 | 2 | 14.9 | 15.1 | —— | 28 | —— | 3335 | —— | 84 | —— | 1867 | 86.7 | 10
21日 | 46.7 | 6 | 14 | 2 | 3.13 | 0.114 | 8.96 | 8.81 | 0.557 | 0.175 | 7 | 1 | 7.32 | 7.07 | 10 | 2 | 17.1 | 17.2 | — | 30 | — | 3887 | — | 77 | — | 2387 | 87.2 | 10
22日 | 30.1 | 4.5 | 12 | 1 | 0.966 | 0.03 | 9.07 | 8.94 | 1.46 | 0.216 | 8 | 0.5 | 7.43 | 7.31 | 15 | 3 | 16.9 | 17.4 | — | 28 | — | 3775 | — | 74 | — | 2358 | 86.4 | 10
23日 | 49.7 | 1.5 | 19 | 1 | 3.38 | 0.24 | 9.31 | 7.93 | 1.04 | 0.108 | 15 | 1 | 7.43 | 7.34 | 10 | 2 | 15.7 | 16.4 | — | 27 | — | 3247 | — | 83 | — | 1779 | 88.8 | 10
24日 | 60.2 | 7.5 | 28 | 3 | 2.36 | 0.102 | 8.08 | 7.74 | 0.98 | 0.198 | 9 | 3.5 | 7.42 | 7.28 | 9 | 2 | 17.3 | 17.9 | — | 35 | — | 3567 | — | 98 | — | 2193 | 86.4 | 10
25日 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2.47 | 0.282 | 8.94 | 8.4 | 0.711 | 0.22 | 12 | 1 | 7.54 | 7.77 | 10 | 4 | 18.4 | 18.7 | — | 29 | — | 3364 | — | 86 | — | 1915 | 86.8 | 10
26日 | 27 | 7.5 | 18 | 5 | 2.03 | 0.084 | 8.29 | 8.25 | 0.545 | 0.239 | 7 | 1.5 | 7.21 | 7.18 | 7 | 2 | 19.8 | 20.2 | — | 26 | — | 3532 | — | 74 | — | 2149 | 86.8 | 10
27日 | 25.6 | 13.5 | 15 | 4 | 6.39 | 0.06 | 13.1 | 9.11 | 0.809 | 0.247 | 9 | 0.5 | 7.33 | 7.21 | 18 | 3 | 15.1 | 15.5 | — | 29 | — | 2961 | — | 98 | — | 1629 | 85.4 | 10
28日 | 31 | 9 | 19 | 3 | 16.2 | 0.054 | 30.1 | 11.5 | 0.926 | 0.195 | 14 | 1 | 7.7 | 7.49 | 18 | 2 | 13.9 | 14.3 | — | 28 | — | 3107 | — | 90 | — | 1786 | 85.6 | 10
29日 | 18.1 | 7.5 | 11 | 2 | 18.8 | 0.258 | 34.9 | 13.6 | 0.571 | 0.14 | 10 | 2 | 7.38 | 7.16 | 7 | 2 | 12.2 | 12.9 | — | 24 | — | 2743 | — | 87 | — | 1508 | 86.5 | 794
30日 | 43.6 | 13.5 | 18 | 4 | 5.14 | 0.024 | 14.6 | 13.5 | 1.03 | 0.054 | 82 | 5 | 7.32 | 7.23 | 21 | 2 | 12.2 | 12.8 | — | 26 | — | 3536 | — | 74 | — | 2270 | 83 | 842
31日 | 30.1 | 12 | 11 | 3 | 3.39 | 0.096 | 10.2 | 10 | 0.758 | 0.028 | 31 | 3 | 7.32 | 7.26 | 16 | 3 | 12.8 | 13.2 | — | 29 | — | 3158 | — | 92 | — | 1876 | 83.9 | 10
最高值 | 112.9 | 15.5 | 78 | 5 | 18.8 | 0.9 | 34.9 | 13.6 | 3.24 | 0.392 | 88 | 5.5 | 7.7 | 7.77 | 112 | 6 | 19.8 | 20.2 | —— | 40 | —— | 4377 | —— | 119 | —— | 2798 | 88.9 | 935
最低值 | 12 | 1.5 | 4 | 1 | 0.204 | 0.024 | 8.08 | 6.87 | 0.503 | 0.028 | 6 | 0.5 | 7.11 | 7.04 | 7 | 2 | 10.2 | 11.1 | —— | 24 | —— | 2743 | —— | 73 | —— | 1388 | 83 | 10
平均值 | 34.7903 | 7.1323 | 16.7419 | 2.3226 | 4.8444 | 0.20361 | 12.109 | 9.0168 | 1.1442 | 0.206 | 21.3226 | 1.7581 | 7.3703 | 7.2832 | 22.9355 | 3.0645 | 14.2129 | 13.9129 | —— | 32.7419 | —— | 3664.5806 | —— | 89.6774 | —— | 2178.0968 | 86.69 | 123.1613
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年2月21日至2020年3月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图