## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年4月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (g/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (g/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 18.1 | 1.5 | 6 | 1 | 0.996 | 0.048 | 8.32 | 5.97 | 0.829 | 0.036 | 7 | 1 | 7.31 | 7.22 | 10 | 2 | 14.3 | 15 | — | 26 | — | 3605 | — | 72 | — | 2412 | 83 | 548
2日 | 31.6 | 4.5 | 18 | 2 | 4.37 | 0.084 | 10.5 | 5.12 | 1.02 | 0.028 | 9 | 1 | 7.21 | 7.14 | 9 | 1 | 14.1 | 14.9 | — | 31 | — | 3384 | — | 92 | — | 2169 | 85.8 | 10
3日 | 15.1 | 6 | 8 | 2 | 5.77 | 0.108 | 12.4 | 5.13 | 0.685 | 0.052 | 5 | 1 | 7.55 | 7.73 | 6 | 2 | 14.7 | 13 | — | 26 | — | 3508 | — | 74 | — | 2248 | 85.2 | 10
4日 | 12 | 4.5 | 7 | 2 | 3.2 | 0.066 | 12.4 | 6.14 | 0.634 | 0.031 | 6 | 1 | 7.24 | 7.14 | 7 | 2 | 12.5 | 13.1 | — | 24 | — | 3329 | — | 72 | — | 2129 | 86.3 | 10
5日 | 16.6 | 4.5 | 10 | 2 | 0.462 | 0.048 | 8.23 | 7.22 | 0.602 | 0.044 | 15 | 1 | 7.41 | 7.27 | 10 | 3 | 13.4 | 13.8 | — | 27 | — | 3497 | — | 77 | — | 2244 | — | 10
6日 | 27.1 | 6 | 20 | 1 | 5.48 | 0.042 | 14.5 | 8.53 | 0.795 | 0.058 | 17 | 1 | 7.52 | 7.66 | 27 | 4 | 13.9 | 14.3 | — | 27 | — | 4063 | — | 66 | — | 2625 | 85.9 | 10
7日 | 54.7 | 15 | 21 | 4 | 4.74 | 0.048 | 12.9 | 7.78 | 0.658 | 0.069 | 27 | 1.5 | 7.27 | 7.13 | 24 | 4 | 12.9 | 13.2 | — | 29 | — | 4069 | — | 71 | — | 2583 | 85.4 | 10
8日 | 10.5 | 4.5 | 6 | 1 | 3.02 | 0.036 | 11.9 | 7.67 | 0.416 | 0.055 | 7 | 1.5 | 7.43 | 7.25 | 7 | 3 | 13.4 | 14.1 | — | 32 | — | 3706 | — | 86 | — | 2304 | 86.9 | 10
9日 | 49.7 | 4.5 | 15 | 1 | 3.77 | 0.432 | 11.2 | 8.55 | 0.416 | 0.055 | 13 | 1 | 7.34 | 7.26 | 18 | 4 | 15.3 | 16 | — | 27 | — | 3778 | — | 71 | — | 2365 | 85.2 | 10
10日 | 25.6 | 1.5 | 13 | 1 | 4.35 | 0.054 | 13.1 | 8.53 | 0.679 | 0.023 | 18 | 0.5 | 7.6 | 7.55 | 16 | 3 | 17.1 | 17.7 | — | 27 | — | 3688 | — | 73 | — | 2399 | 83.5 | 10
11日 | 45.2 | 12 | 17 | 2 | 3.7 | 0.186 | 12.2 | 8.64 | 1.21 | 0.041 | 31 | 1 | 7.42 | 7.26 | 35 | 3 | 17.1 | 18.6 | — | 28 | — | 3568 | — | 78 | — | 2219 | — | 10
12日 | 43.6 | 9 | 21 | 3 | 3.99 | 0.15 | 10.6 | 6.48 | 1.15 | 0.067 | 21 | 1.5 | 7.68 | 7.24 | 29 | 6 | 16 | 16.9 | — | 26 | — | 3536 | — | 74 | — | 2253 | — | 178
13日 | 22.6 | 1.5 | 9 | 1 | 4.51 | 0.384 | 10.8 | 7.09 | 0.718 | 0.042 | 23 | 1 | 7.74 | 7.19 | 17 | 3 | 15.4 | 16 | — | 29 | — | 3940 | — | 74 | — | 2545 | 86.2 | 150
14日 | 36.1 | 9 | 13 | 3 | 21.8 | 0.294 | 28.4 | 9.03 | 0.717 | 0.083 | 14 | 1.5 | 7.39 | 7.21 | 26 | 4 | 14.6 | 14.9 | — | 29 | — | 3655 | — | 79 | — | 2202 | 84.1 | 10
15日 | 18.1 | 4.5 | 11 | 2 | 20.5 | 1.58 | 30.9 | 11.9 | 0.645 | 0.084 | 35 | 7.5 | 7.55 | 7.26 | 26 | 5 | 14.7 | 15.3 | — | 26 | — | 3112 | — | 84 | — | 1727 | — | 839
16日 | 34.6 | 3 | 21 | 1 | 8.56 | 0.948 | 16.3 | 12 | 0.505 | 0.056 | 21 | 2.5 | 7.36 | 7.3 | 17 | 4 | 16.9 | 17 | — | 28 | — | 3433 | — | 82 | — | 2108 | — | 10
17日 | 19.6 | 1.5 | 10 | 1 | 1.78 | 0.03 | 10.5 | 10.2 | 0.798 | 0.038 | 21 | 1 | 7.36 | 7.08 | 12 | 3 | 19.9 | 20.1 | — | 28 | — | 3927 | — | 71 | — | 2516 | — | 10
18日 | 15.1 | 1.5 | 9 | 1 | 3.75 | 0.084 | 9.41 | 8.55 | 0.609 | 0.018 | 14 | 2 | 7.38 | 7.06 | 14 | 2 | 17.4 | 18.2 | — | 27 | — | 3806 | — | 71 | — | 2518 | — | 10
19日 | 22.6 | 6 | 9 | 2 | 6.46 | 0.084 | 12.7 | 8.29 | 0.649 | 0.035 | 9 | 1 | 7.65 | 7.37 | 11 | 2 | 18.4 | 18.8 | — | 28 | — | 3895 | — | 72 | — | 2529 | — | 10
20日 | 18 | 9 | 10 | 2 | 5.12 | 0.024 | 11.7 | 10.1 | 0.553 | 0.037 | 8 | 2 | 7.83 | 7.61 | 17 | 2 | 17.7 | 17.7 | — | 31 | — | 3710 | — | 84 | — | 2394 | — | 10
21日 | 21.1 | 1.5 | 12 | 1 | 8.52 | 0.036 | 16.1 | 11 | 0.499 | 0.039 | 15 | 4 | 7.58 | 7.27 | 18 | 3 | 16.8 | 17.3 | — | 32 | — | 3849 | — | 83 | — | 2464 | — | 10
22日 | 66.2 | 7.5 | 37 | 2 | 6.89 | 0.006 | 14.1 | 10.5 | 1.04 | 0.071 | 31 | 2 | 7.48 | 7.32 | 55 | 5 | 14.3 | 14.8 | — | 30 | — | 3978 | — | 75 | — | 2536 | — | 10
23日 | 60 | 9 | 47 | 2 | 7.81 | 0.126 | 13.2 | 9.71 | 1.14 | 0.116 | 11 | 1 | 7.36 | 7.27 | 40 | 8 | 12.8 | 13.4 | — | 27 | — | 3838 | — | 70 | — | 2461 | — | 10
24日 | 30.1 | 9 | 11 | 2 | 8.66 | 0.036 | 13 | 10.7 | 0.77 | 0.041 | 12 | 1 | 7.6 | 7.27 | 19 | 3 | 14.4 | 14.9 | — | 32 | — | 4160 | — | 77 | — | 2692 | — | 10
25日 | 30.8 | 1.5 | 10 | 1 | 4.48 | 0.024 | 10.9 | 10.8 | 0.938 | 0.073 | 12 | 2.5 | 7.48 | 7.32 | 11 | 2 | 15.9 | 16.5 | — | 32 | — | 4114 | — | 78 | — | 2674 | — | 10
26日 | 23.8 | 11.2 | 6 | 3 | 4.91 | 0.036 | 10.4 | 9.54 | 0.834 | 0.047 | 5 | 2 | 7.29 | 7.07 | 11 | 3 | 16.7 | 17.7 | — | 30 | — | 4045 | — | 74 | — | 2628 | — | 10
27日 | 37.8 | 12.6 | 12 | 4 | 12.4 | 0.006 | 18.7 | 10.5 | 0.564 | 0.046 | 10 | 3.5 | 7.7 | 7.58 | 14 | 4 | 18 | 18.5 | — | 29 | — | 4004 | — | 72 | — | 2583 | — | 10
28日 | 26.6 | 12.6 | 17 | 3 | 7.08 | 0.036 | 14.6 | 11 | 0.525 | 0.032 | 15 | 1.5 | 7.42 | 7.28 | 11 | 3 | 17.9 | 18.5 | — | 32 | — | 3729 | — | 86 | — | 2306 | — | 10
29日 | 35 | 9 | 24 | 3 | 6.22 | 0.018 | 13.9 | 9.87 | 0.419 | 0.054 | 11 | 2 | 7.69 | 7.77 | 9 | 5 | 20 | 20.6 | — | 27 | — | 4315 | — | 63 | — | 2880 | — | 31
30日 | 15 | 9 | 11 | 4 | 7.86 | 0.006 | 15.9 | 8.57 | 0.462 | 0.031 | 15 | 5.5 | 7.66 | 7.44 | 9 | 3 | 21 | 21.5 | — | 35 | — | 4806 | — | 73 | — | 3120 | — | 10
最高值 | 66.2 | 15 | 47 | 4 | 21.8 | 1.58 | 30.9 | 12 | 1.21 | 0.116 | 35 | 7.5 | 7.83 | 7.77 | 55 | 8 | 21 | 21.5 | — | 35 | — | 4806 | — | 92 | — | 3120 | 86.9 | 839
最低值 | 10.5 | 1.5 | 6 | 1 | 0.462 | 0.006 | 8.23 | 5.12 | 0.416 | 0.018 | 5 | 0.5 | 7.21 | 7.06 | 6 | 1 | 12.5 | 13 | — | 24 | — | 3112 | — | 63 | — | 1727 | 83 | 10
平均值 | 29.43 | 6.4133 | 14.7 | 2 | 6.3719 | 0.16867 | 13.6587 | 8.837 | 0.71597 | 0.050067 | 15.2667 | 1.8833 | 7.4833 | 7.3173 | 17.8333 | 3.3667 | 15.9167 | 16.41 | — | 28.7333 | — | 3801.5667 | — | 75.8 | — | 2427.7667 | 85.2273 | 66.5333
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | — | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年3月21日至2020年4月20日1#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图