## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年9月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (mg/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (mg/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 9 | 4.5 | 4 | 3 | 0.246 | 0.066 | 6.2 | 5.71 | 0.209 | 0.083 | 10 | 4 | 7.82 | 7.98 | 6 | 3 | 22.4 | 22.4 | 12 | — | 2093 | — | 57 | — | 1297 | — | 38.8 | 288
2日 | 7.5 | 4.5 | 5 | 1 | 0.204 | 0.012 | 6.01 | 5.86 | 0.173 | 0.076 | 12 | 3.5 | 7.58 | 7.75 | 11 | 4 | 22.9 | 23.3 | 13 | — | 2243 | — | 58 | — | 1353 | — | 36.5 | 87
3日 | 21.1 | 10.5 | 12 | 5 | 0.318 | 0.066 | 6.72 | 6.38 | 0.379 | 0.072 | 17 | 1 | 7.71 | 7.78 | 15 | 3 | 22.9 | 22.7 | 14 | — | 2629 | — | 53 | — | 1744 | — | 40.1 | 178
4日 | 37.6 | 10.5 | 7 | 5 | 0.33 | 0.042 | 7.21 | 6.03 | 0.707 | 0.074 | 18 | 1.5 | 7.95 | 7.97 | 40 | 4 | 21.6 | 22 | 13 | — | 2130 | — | 61 | — | 1271 | — | 53.7 | 10
5日 | 377.7 | 10.5 | 56 | 3 | 1.93 | 0.048 | 21.4 | 6.37 | 8.32 | 0.088 | 199 | 6 | 7.53 | 7.89 | 57 | 6 | 23.5 | 24.2 | 16 | — | 2130 | — | 75 | — | 1233 | — | — | 75
6日 | 45.2 | 6 | 21 | 3 | 0.345 | 0.078 | 9.26 | 7.28 | 0.56 | 0.069 | 79 | 1 | 8.02 | 7.9 | 43 | 2 | 22.1 | 22.4 | 17 | — | 2654 | — | 64 | — | 1552 | — |  | 207
7日 | 64.7 | 1.5 | 21 | 1 | 0.168 | 0.114 | 10.9 | 7.16 | 2.01 | 0.083 | 160 | 6 | 8.26 | 8.01 | 56 | 3 | 21.8 | 22.6 | 19 | — | 2326 | — | 82 | — | 1155 | — | 44.4 | 20
8日 | 37.6 | 3 | 11 | 2 | 0.09 | 0.042 | 11 | 7.73 | 1.16 | 0.08 | 101 | 3 | 8.13 | 7.82 | 37 | 2 | 23.5 | 24 | 17 | — | 2033 | — | 84 | — | 1043 | — | 49.8 | 10
9日 | 36.1 | 9 | 13 | 2 | 0.57 | 0.048 | 9.05 | 7.83 | 0.605 | 0.074 | 39 | 1.5 | 8.05 | 8.01 | 28 | 2 | 22.9 | 23.3 | 14 | — | 2218 | — | 68 | — | 1248 | — | 44 | 10
10日 | 27.1 | 4.5 | 10 | 1 | 0.378 | 0.06 | 8.13 | 7.94 | 0.503 | 0.073 | 29 | 2 | 8.22 | 8.07 | 23 | 4 | 23.1 | 23.2 | 20 | — | 2650 | — | 75 | — | 1386 | — | 50.8 | 99
11日 | 45.2 | 10.5 | 15 | 5 | 1.65 | 0.09 | 9 | 8.07 | 0.573 | 0.069 | 37 | 2 | 8.16 | 8.04 | 37 | 4 | 23.3 | 23.7 | 18 | — | 2736 | — | 66 | — | 1522 | — | 51.3 | 53
12日 | 22.6 | 7.5 | 17 | 1 | 1.8 | 0.048 | 9.55 | 8.16 | 0.395 | 0.187 | 102 | 3.5 | 8 | 7.8 | 25 | 4 | 22.2 | 22.4 | 20 | — | 2988 | — | 67 | — | 1341 | — | — | 271
13日 | 39.1 | 6 | 15 | 2 | 1.3 | 0.018 | 8.07 | 7.71 | 0.738 | 0.073 | 100 | 2 | 7.84 | 8.04 | 28 | 3 | 21.5 | 21.9 | 19 | — | 2862 | — | 66 | — | 1564 | — | — | 288
14日 | 60.2 | 15.1 | 7 | 1 | 0.792 | 0.042 | 7.88 | 7.25 | 0.875 | 0.088 | 169 | 5 | 7.69 | 7.76 | 20 | 3 | 20.7 | 20.9 | 18 | — | 2496 | — | 72 | — | 1333 | — | 47.9 | 150
15日 | 30.1 | 15.1 | 13 | 1 | 0.63 | 0.018 | 6.81 | 6.56 | 0.429 | 0.08 | 28 | 1 | 7.83 | 7.67 | 27 | 5 | 21.4 | 21.4 | 18 | — | 2839 | — | 63 | — | 1518 | — | 58.4 | 53
16日 | 27.6 | 4.5 | 24 | 5 | 1.55 | 0.018 | 8.15 | 6.44 | 0.582 | 0.07 | 52 | 2 | 7.8 | 7.49 | 31 | 4 | 21.6 | 21.8 | 15 | — | 2327 | — | 64 | — | 1205 | — | 41.1 | 42
17日 | 40.6 | 6 | 10 | 1 | 0.942 | 0.018 | 7.91 | 7.47 | 0.621 | 0.086 | 35 | 2 | 7.69 | 7.71 | 17 | 4 | 20.7 | 21.1 | 20 | — | 2852 | — | 70 | — | 1491 | — | 45.1 | 10
18日 | 22.6 | 9 | 7 | 3 | 1.2 | 0.03 | 7.78 | 7.28 | 0.538 | 0.066 | 38 | 3 | 7.73 | 7.88 | 37 | 4 | 20.5 | 20.9 | 19 | — | 2677 | — | 71 | — | 1420 | — | 44.1 | 10
19日 | 34.6 | 9 | 7 | 2 | 0.096 | 0.024 | 7.61 | 7 | 0.532 | 0.067 | 47 | 4 | 7.68 | 7.52 | 36 | 4 | 20.8 | 21.2 | 19 | — | 2739 | — | 69 | — | 1489 | — | — | 10
20日 | 12 | 1.5 | 4 | 1 | 0.114 | 0.012 | 7.85 | 7.21 | 0.297 | 0.057 | 17 | 2.5 | 7.6 | 7.43 | 17 | 4 | 20.8 | 20.5 | 16 | — | 2365 | — | 68 | — | 1202 | — | — | 87
21日 | 27.1 | 12 | 7 | 2 | 1.13 | 0.042 | 7.41 | 7.2 | 0.359 | 0.057 | 14 | 2.5 | 7.58 | 7.87 | 25 | 3 | 22 | 22.5 | 18 | — | 2863 | — | 63 | — | 1595 | — | 55.9 | 10
22日 | 27.1 | 18.1 | 3 | 1 | 0.516 | 0.096 | 8.57 | 7.88 | 0.375 | 0.119 | 37 | 5 | 7.72 | 7.54 | 12 | 3 | 19.8 | 20 | 18 | — | 2546 | — | 71 | — | 1365 | — | 45.2 | 288
23日 | 24.1 | 4.5 | 7 | 2 | 0.072 | 0.03 | 8.43 | 7.9 | 0.391 | 0.05 | 26 | 4 | 7.84 | 7.7 | 26 | 3 | 19.6 | 19.8 | 17 | — | 2246 | — | 76 | — | 1078 | — | 47.9 | 10
24日 | 24.1 | 7.5 | 8 | 3 | 0.138 | 0.048 | 8.45 | 7.95 | 0.542 | 0.051 | 26 | 3 | 7.81 | 7.58 | 25 | 3 | 19.5 | 20.2 | 14 | — | 2231 | — | 63 | — | 1210 | — | 54 | 99
25日 | 24.1 | 10.5 | 10 | 2 | 1.76 | 0.126 | 8 | 7.55 | 0.458 | 0.047 | 37 | 2 | 7.97 | 8.07 | 20 | 4 | 18.9 | 19.2 | 15 | — | 1822 | — | 82 | — | 848 | — | 61 | 885
26日 | 24.1 | 9 | 8 | 2 | 0.678 | 0.066 | 8.81 | 7.91 | 0.358 | 0.094 | 34 | 5 | 8.02 | 8.07 | 17 | 4 | 19.1 | 19.5 | 15 | — | 2415 | — | 62 | — | 1362 | — | — | 659
27日 | 24.1 | 12 | 8 | 1 | 0.162 | 0.144 | 8.04 | 7.82 | 0.38 | 0.063 | 23 | 7.5 | 8.23 | 8.04 | 25 | 4 | 18.9 | 19.1 | 15 | — | 2287 | — | 66 | — | 1257 | — | 62.9 | 150
28日 | 30.1 | 12 | 12 | 3 | 0.732 | 0.066 | 8.85 | 8.58 | 0.428 | 0.084 | 42 | 2.5 | 8.01 | 8.11 | 31 | 6 | 18 | 18.4 | 18 | — | 2585 | — | 70 | — | 1332 | — | 59.6 | 164
29日 | 36.1 | 10.5 | 9 | 3 | 0.318 | 0.042 | 7.94 | 7.74 | 0.847 | 0.062 | 75 | 8.5 | 7.94 | 7.74 | 48 | 5 | 19.3 | 19.4 | 15 | — | 2511 | — | 60 | — | 1363 | — | 57 | 111
30日 | 36.1 | 3 | 14 | 2 | 0.384 | 0.048 | 7.2 | 5.65 | 1.09 | 0.066 | 61 | 3 | 7.96 | 8.1 | 37 | 2 | 20.5 | 20.8 | 17 | — | 2517 | — | 68 | — | 1301 | — | 57.4 | 310
最高值 | 377.7 | 18.1 | 56 | 5 | 1.93 | 0.144 | 21.4 | 8.58 | 8.32 | 0.187 | 199 | 8.5 | 8.26 | 8.11 | 57 | 6 | 23.5 | 24.2 | 20 | — | 2988 | — | 84 | — | 1744 | — | 62.9 | 885
最低值 | 7.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.072 | 0.012 | 6.01 | 5.65 | 0.173 | 0.047 | 10 | 1 | 7.53 | 7.43 | 6 | 2 | 18 | 18.4 | 12 | — | 1822 | — | 53 | — | 848 | — | 36.5 | 10
平均值 | 42.5067 | 8.26 | 12.1667 | 2.3 | 0.68477 | 0.0534 | 8.6063 | 7.254 | 0.8478 | 0.076933 | 55.4667 | 3.3167 | 7.879 | 7.8447 | 28.5667 | 3.6333 | 21.1933 | 21.4933 | 16.6333 | — | 2467 | — | 67.8 | — | 1335.9333 | — | 49.8652 | 154.8
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | 70 | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年8月21日至2020年9月20日2#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。
COD曲线图
BOD 曲线图
氨氮曲线图
总氮曲线图
总磷曲线图
SS曲线图
PH曲线图
色度曲线图
水温曲线图
SV30曲线图
MLSS曲线图
SVI曲线图
MLVSS曲线图
含水率曲线图
粪大肠杆菌曲线图