## Sheet1
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表(2020年10月）
绵竹国润排水有限公司
项目 | CODcr (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | NH3-N (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | PH |  | 色度（度） |  | 水温 (℃) |  | SV30 (%) |  | MLSS (mg/L) |  | SVI (ml/g) |  | MLVSS (mg/L) |  | 含水率(%) | 粪大肠杆菌 (MPN/L)
日期 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 污泥 | Out
1日 | 19.6 | 3 | 10 | 2 | 0.444 | 0.036 | 7.22 | 7.08 | 0.364 | 0.066 | 37 | 3 | 7.88 | 7.99 | 24 | 5 | 19.6 | 19.8 | 18 | — | 2532 | — | 71 | — | 1281 | — | — | 64
2日 | 16.6 | 7.5 | 7 | 2 | 0.3 | 0.018 | 6.83 | 6.79 | 0.512 | 0.034 | 27 | 2.5 | 7.87 | 7.84 | 31 | 2 | 19.4 | 19.9 | 16 | — | 2179 | — | 73 | — | 1012 | — | — | 75
3日 | 22.6 | 6 | 9 | 3 | 0.288 | 0.012 | 7.84 | 6.87 | 0.558 | 0.026 | 29 | 2.5 | 7.9 | 7.89 | 35 | 3 | 18.9 | 20 | 15 | — | 2008 | — | 79 | — | 1188 | — | — | 31
4日 | 15.1 | 9 | 7 | 3 | 0.258 | 0.036 | 7.38 | 7.21 | 0.638 | 0.063 | 59 | 4.5 | 7.97 | 8.03 | 35 | 5 | 18.5 | 18.7 | 15 | — | 2006 | — | 75 | — | 974 | — | — | 20
5日 | 25.6 | 15.1 | 12 | 5 | 0.486 | 0.018 | 7.63 | 7.42 | 0.668 | 0.1 | 37 | 5.5 | 7.91 | 8 | 40 | 6 | 16.4 | 16.7 | 16 | — | 2476 | — | 65 | — | 1440 | — | — | 478
6日 | 22.6 | 7.5 | 4 | 1 | 0.36 | 0.024 | 7.25 | 6.96 | 0.239 | 0.08 | 20 | 6 | 7.98 | 8.02 | 18 | 6 | 16 | 16.6 | 17 | — | 2199 | — | 77 | — | 1170 | — | — | 20
7日 | 9 | 4.5 | 4 | 1 | 0.324 | 0.06 | 6.74 | 6.44 | 0.128 | 0.047 | 12 | 3.5 | 8.03 | 8.03 | 12 | 5 | 16.5 | 16.9 | 12 | — | 1953 | — | 61 | — | 1148 | — | — | 10
8日 | 13.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.24 | 0.078 | 7.09 | 6.78 | 0.112 | 0.034 | 15 | 2 | 8.08 | 8.03 | 8 | 3 | 17.3 | 17.2 | 13 | — | 2275 | — | 57 | — | 1295 | — | — | 10
9日 | 12 | 4.5 | 3 | 1 | 0.162 | 0.036 | 7.38 | 7.27 | 0.219 | 0.049 | 14 | 1.5 | 8 | 8.09 | 16 | 4 | 17.7 | 17.7 | 14 | — | 1588 | — | 88 | — | 682 | — | 58.3 | 384
10日 | 22.6 | 9 | 7 | 1 | 0.36 | 0.036 | 7.74 | 7.13 | 0.199 | 0.045 | 9 | 3 | 7.95 | 7.94 | 11 | 3 | 17.2 | 17.6 | 14 | — | 2080 | — | 67 | — | 1155 | — | 63.3 | 75
11日 | 10.5 | 4.5 | 5 | 2 | 0.114 | 0.018 | 7.58 | 6.75 | 0.219 | 0.045 | 11 | 1.5 | 8.08 | 8.12 | 12 | 3 | 17.6 | 17.9 | 14 | — | 1942 | — | 72 | — | 1942 | — | — | 10
12日 | 15.1 | 7.5 | 6 | 3 | 0.132 | 0.072 | 7.32 | 7.11 | 0.089 | 0.054 | 13 | 2 | 7.92 | 7.92 | 7 | 5 | 17.7 | 18 | 14 | — | 1996 | — | 70 | — | 1134 | — | 51.7 | 178
13日 | 30.1 | 15.1 | 10 | 5 | 0.288 | 0.078 | 6.92 | 6.74 | 0.573 | 0.059 | 34 | 2.5 | 8.08 | 8.13 | 35 | 4 | 16.9 | 17.7 | 15 | — | 1334 | — | 112 | — | 672 | — | — | 222
14日 | 19.6 | 15.1 | 7 | 3 | 0.354 | 0.126 | 6.82 | 6.63 | 0.202 | 0.066 | 19 | 4 | 7.88 | 8.13 | 14 | 5 | 16.5 | 17 | 13 | — | 1935 | — | 67 | — | 1063 | — | 40.4 | 10
15日 | 39.1 | 1.5 | 11 | 1 | 0.858 | 0.105 | 8.18 | 6.72 | 0.982 | 0.067 | 69 | 5.5 | 7.96 | 8.04 | 53 | 5 | 15.8 | 16.3 | 14 | — | 1312 | — | 107 | — | 541 | — | 52.1 | 885
16日 | 109.8 | 4.5 | 18 | 3 | 7.7 | 0.45 | 16.3 | 7.4 | 2.82 | 0.055 | 195 | 3 | 7.91 | 8.01 | 21 | 3 | 16 | 16.1 | 13 | — | 1863 | — | 70 | — | 1044 | — | 59.1 | —
17日 | 10.5 | 7.5 | 7 | 2 | 1.96 | 0.234 | 9.16 | 8.63 | 0.183 | 0.042 | 10 | 2 | 8.06 | 8.02 | 16 | 3 | 16.6 | 16.6 | 12 | — | 1736 | — | 69 | — | 995 | — | — | 10
18日 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0.93 | 0.114 | 7.82 | 7.64 | 0.179 | 0.031 | 21 | 4 | 8.18 | 8.09 | 16 | 4 | 16.9 | 16.8 | 12 | — | 2077 | — | 58 | — | 1212 | — | — | 10
19日 | 10.5 | 3 | 4 | 1 | 1.06 | 0.162 | 7.09 | 6.7 | 0.174 | 0.041 | 12 | 5.5 | 7.9 | 8.04 | 12 | 4 | 16.3 | 16.4 | 14 | — | 1495 | — | 94 | — | 626 | — | — | 99
20日 | 10.5 | 4.5 | 4 | 2 | 0.804 | 0.108 | 6.78 | 6.44 | 0.213 | 0.031 | 21 | 2.5 | 8.16 | 8.05 | 15 | 4 | 14.8 | 15.1 | 14 | — | 1917 | — | 73 | — | 1139 | — | — | 222
21日 | 7.5 | 3 | 4 | 2 | 0.714 | 0.024 | 8.37 | 6.89 | 0.265 | 0.051 | 15 | 2 | 7.98 | 8.09 | 16 | 5 | 15.3 | 15.1 | 14 | — | 1708 | — | 82 | — | 670 | — | 50.6 | 10
22日 | 858 | 1.5 | 125 | 1 | 16.5 | 0.204 | 53.8 | 7.66 | 24.1 | 0.061 | 1544 | 1.5 | 7.87 | 7.93 | 98 | 7 | 16.3 | 16.5 | 13 | — | 1451 | — | 90 | — | 650 | — | 54.5 | —
23日 | 40.6 | 9 | 21 | 3 | 1.07 | 0.054 | 8.71 | 8.47 | 0.609 | 0.051 | 25 | 3.5 | 7.95 | 7.91 | 44 | 6 | 15.3 | 15.5 | 15 | — | 2754 | — | 54 | — | 1580 | — | 49.2 | 10
24日 | 18.1 | 7.5 | 10 | 3 | 0.51 | 0.054 | 7.77 | 7.52 | 0.317 | 0.054 | 26 | 1.5 | 8.05 | 7.91 | 31 | 5 | 17 | 17.1 | 13 | — | 1795 | — | 72 | — | 818 | — | — | 10
25日 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0.732 | 0.036 | 6.98 | 6.54 | 0.108 | 0.058 | 17 | 5.5 | 8.03 | 7.99 | 18 | 6 | 17.9 | 17.7 | 14 | — | 2286 | — | 61 | — | 1205 | — | — | 10
26日 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0.462 | 0.006 | 6.48 | 6.25 | 0.179 | 0.039 | 14 | 2.5 | 8.12 | 8.04 | 20 | 4 | 17.2 | 17.5 | 13 | — | 1482 | — | 88 | — | 629 | — | 59 | 10
27日 | 22.6 | 15.1 | 7 | 1 | 0.96 | 0.024 | 7.34 | 6.34 | 0.246 | 0.049 | 10 | 3.5 | 7.96 | 7.93 | 12 | 3 | 16.9 | 16.6 | 12 | — | 1300 | — | 92 | — | 391 | — | 45.9 | 10
28日 | 42.1 | 10.5 | 16 | 4 | 1.08 | 0.174 | 8.25 | 7.07 | 0.551 | 0.041 | 49 | 4.5 | 8.1 | 8.02 | 34 | 5 | 14.6 | 15 | 13 | — | 1599 | — | 81 | — | 684 | — | 61.6 | 782
29日 | 34.6 | 16.6 | 12 | 5 | 0.084 | 0.03 | 8.33 | 6.78 | 0.471 | 0.018 | 31 | 1 | 8.28 | 8.04 | 34 | 3 | 14.6 | 15.3 | 13 | — | 1601 | — | 81 | — | 639 | — | 53 | 831
30日 | 27.1 | 1.5 | 4 | 1 | 0.721 | 0.21 | 7.56 | 6.95 | 0.62 | 0.042 | 83 | 1.5 | 8.03 | 8.05 | 42 | 4 | 16.1 | 16.3 | 14 | — | 2035 | — | 69 | — | 1125 | — | 59.8 | 10
31日 | 12 | 3 |  |  | 0.66 | 0.186 | 7.09 | 6.53 | 0.084 | 0.049 | 33 | 2 | 8.19 | 8.09 | 11 | 6 | 16.3 | 16.3 | 11 | — | 1242 | — | 89 | — | 495 | — | — | 10
最高值 | 858 | 16.6 | 125 | 5 | 16.5 | 0.45 | 53.8 | 8.63 | 24.1 | 0.1 | 1544 | 6 | 8.28 | 8.13 | 98 | 7 | 19.6 | 20 | 18 | — | 2754 | — | 112 | — | 1942 | — | 63.3 | 885
最低值 | 7.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.084 | 0.006 | 6.48 | 6.25 | 0.084 | 0.018 | 9 | 1 | 7.87 | 7.84 | 7 | 2 | 14.6 | 15 | 11 | — | 1242 | — | 54 | — | 391 | — | 40.4 | 10
平均值 | 49.4677 | 6.8871 | 11.7333 | 2.2333 | 1.3198 | 0.091065 | 9.2823 | 7.0229 | 1.1878 | 0.049935 | 81 | 3.0806 | 8.0084 | 8.0132 | 25.5161 | 4.3871 | 16.7774 | 17.029 | 13.871 | — | 1876 | — | 76.2581 | — | 987.0645 | — | 54.1786 | 155.3793
标准值 | 500 | 40 | 300 | 10 | 35 | 3（5） | 70 | 15 | 8 | 0.5 | 400 | 10 | 6­9 | 6­9 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 1000
备注 | 2020年9月21日至2020年10月20日2#氧化沟改造，无法取样，污泥未检。